## CALCULO DE CORTOCIRCUITO
| TÍTULO DEL PROYECTO |  |  |  | Cód: | GIP-MEMO-EL-MC-0002
[5 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 02
| PLANILLA DE CÁLCULO DE CORTOCIRCUITO |  |  |  | Fase: |  | Vigente
[5 empty] | Fecha: |  | 22/01/2024
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
Nombre / Dirección del proyecto |  |  |  | Comitente
Profesional a cargo |  |  |  | Fecha de elaboración
Matricula del Profesional |  |  |  | Revisión
Descripción |  | Unidad | Valor
1-Datos de la RED en punto de conexión |  |  |  | Notas:
Nivel de Tensión en Media Tensión (VMT) |  | [kV] | 13.2 | 1- Si no posee algun tramo solo debe colocar "0" en la longitud del tramo.
Potencia de Cortocircuito en MT en el Pcc (Scc) |  | [MVA] | 350
Corriente Homopolar en el Pcc (Io) |  | [kA] | 0.7 | 2- Solo debe completar en el rotulo "Titulo de proyecto".
Corriente de Cortocircuito en el punto 1 en MT |  | [kA] | 15.3085
2-Datos de Conductor de LMT en tramo 1
Tipo de instalación
Seccion conductor |  | [mm2]
Longitud del tramo (en metros) |  | [m]
Material del conductor
Corriente de Cortocircuito en el punto 2 en MT |  | [kA] | 15.3083
3-Datos de Conductor de LMT en tramo 2
Tipo de instalación
Seccion conductor |  | [mm2]
Longitud del tramo (en metros) |  | [m]
Material del conductor
Corriente de Cortocircuito en el punto 3 en MT |  | [kA] | 15.3083
4-Datos de Conductor de LMT en tramo 3
Tipo de instalación
Seccion conductor |  | [mm2]
Longitud del tramo (en metros) |  | [m]
Material del conductor
Corriente de Cortocircuito en el punto 4 en MT |  | [kA] | 15.3083
5-Datos de Transformador
Tensión de Cortocircuito UCC |  | % | 5
Potencia de Transformador en kVA Strafo |  | [kVA] | 1000
Potencia de Perdidas PO |  | kW | 2.3
Tensión LBT |  | [kV] | 0.4
Corriente de Cortocircuito en el punto 5 en BT |  | [kA] | 27.0946
6-Datos de Conductor de LBT en tramo 1
Tipo de instalación |  | Subterráneo
Seccion conductor |  | [mm2] | 240
Longitud del tramo (en metros) |  | [m] | 70
Formación del conductor (Unipolar - Tetrapolar) |  | Unipolar
Cantidad de conductores por fase |  | 1
Corriente de Cortocircuito en el punto 6 en BT |  | [kA] | 11.9037
7-Datos de Conductor de LBT en tramo 2
Tipo de instalación |  | Subterráneo
Seccion conductor |  | [mm2] | 240
Longitud del tramo (en metros) |  | [m] | 40
Formación del conductor (Unipolar - Tetrapolar) |  | Tetrapolar
Cantidad de conductores por fase |  | 1
Corriente de Cortocircuito en el punto 7 en BT |  | [kA] | 9.8249
8-Datos de Conductor de LBT en tramo 3
Tipo de instalación |  | Subterráneo
Seccion conductor |  | [mm2] | 6
Longitud del tramo (en metros) |  | [m] | 4
Formación del conductor (Unipolar - Tetrapolar) |  | Unipolar
Cantidad de conductores por fase |  | 1
Corriente de Cortocircuito en el punto 8 en BT |  | [kA] | 6.7443
9-Datos de Conductor de LBT en tramo 4
Tipo de instalación
Seccion conductor |  | [mm2]
Longitud del tramo (en metros) |  | [m]
Formación del conductor (Unipolar - Tetrapolar)
Cantidad de conductores por fase
Corriente de Cortocircuito en el punto 9 en BT |  | [kA] | 6.7443

## Datos Transformadores (hidden)
Datos Transformadores para set Plataforma. |  |  |  | Datos Transformadores para set a nivel
Potencia | Perdidas (w) | Ucc(%) | Tension Serv
63 | 270 | 4 | 0.4
100 | 350 | 4 | 0.4
160 | 500 | 4 | 0.4
250 | 700 | 4 | 0.4
315 | 850 | 4 | 0.4
500 | 1200 | 4 | 0.4
630 | 1650 | 4 | 0.4
800 | 2000 | 5 | 0.4
1000 | 2300 | 5 | 0.4

## Auxiliar (hidden)
1 Corriente de Cortocirtuito Trifásica de la RED en MT en el punto de conexión
| Potencia de Cortocircuito en MT Scc | 350 | MVA
| Tensión en MT VMT | 13.2 | kVolt
| Impedancia equivalente de la RED en MT Z1 | 0.54761 | Ohm
| Reactancia equivalente de la RED en MT X1 | 0.54487 | Ohm
| Resistencia equivalente de la RED en MT R1 | 0.054761 | Ohm
| Corriente de Cortocirtuito Trifásica de la RED en MT Icc1 | 15.3085 | kAmp
2 Corriente de Cortocirtuito Trifásica de la RED en MT en final de Tramo 1 LMT.
| Sección del conductor tramo 1 LMT | 0 | mm2
| Longitud del conductor Tramo 1 LMT | 0 | km
| Tipo de intalación Tramo 1 LMT | 0
| Material Conductor (Al - Cu) | 0
| Reactancia del conductor tramo 1 LMT X12 | 0 | Ohm/km
| Resistencia del conductor tramo 1 LMT R12 | 0 | Ohm/km
| Reactancia del conductor tramo 1 LMT X12 | 0 | Ohm
| Resistencia del conductor tramo 1 LMT R12 | 0 | Ohm
| Reactancia equivalente en MT en el punto 2 X2 | 0.54487 | Ohm
| Resistencia equivalente en MT en el punto 2 R2 | 0.054761 | Ohm
| Impedancia equivalente en MT en el punto 2 Z2 | 0.54762 | Ohm
| Corriente de Cortocirtuito Trifásica en MT en el punto 2 Icc2 | 15.3083 | kAmp | ver
3 Corriente de Cortocirtuito Trifásica de la RED en MT en final de Tramo 2 LMT.
| Sección del conductor tramo 2 LMT | 0 | mm2
| Longitud del conductor Tramo 2 LMT | 0 | km
| Tipo de intalación Tramo 2 LMT | 0
| Material Conductor (Al - Cu) | 0
| Reactancia del conductor tramo 2 LMT X23 | 0 | Ohm/km
| Resistencia del conductor tramo 2 LMT R23 | 0 | Ohm/km
| Reactancia del conductor tramo 2 LMT X23 | 0 | Ohm
| Resistencia del conductor tramo 2 LMT R23 | 0 | Ohm
| Reactancia equivalente en MT en el punto 3 X3 | 0.54487 | Ohm
| Resistencia equivalente en MT en el punto 3 R3 | 0.054761 | Ohm
| Impedancia equivalente en MT en el punto 3 Z3 | 0.54762 | Ohm
| Corriente de Cortocirtuito Trifásica en MT en el punto 3 Icc3 | 15.3083 | kAmp
4 Corriente de Cortocirtuito Trifásica de la RED en MT en final de Tramo 3 LMT.
| Sección del conductor tramo 3 LMT | 0 | mm2
| Longitud del conductor Tramo 3 LMT | 0 | km
| Tipo de intalación Tramo 3 LMT | 0
| Material Conductor (Al - Cu) | 0
| Reactancia del conductor tramo 3 LMT X34 | 0 | Ohm/km
| Resistencia del conductor tramo 3 LMT R34 | 0 | Ohm/km
| Reactancia del conductor tramo 3 LMT X34 | 0 | Ohm
| Resistencia del conductor tramo 3 LMT R34 | 0 | Ohm
| Reactancia equivalente en MT en el punto 4 X4 | 0.54487 | Ohm
| Resistencia equivalente en MT en el punto 4 R4 | 0.054761 | Ohm
| Impedancia equivalente en MT en el punto 4 Z4 | 0.54762 | Ohm
| Corriente de Cortocirtuito Trifásica en MT en el punto 4 Icc4 | 15.3083 | kAmp
Corriente de Cortocircuito de la Red de Alimentación en BT equivalente en BT sin considerar impedancia del transformador. (referir la corriente de cc de MT a BT)
| Corriente de Cortocirtuito Trifásica de la RED en BT ICC Ref | 482.2127 | kAmp
| Impedancia Equivalente de la Red MT hasta Punto 4 Z4 | 0.54762 | Ohm
| Impedancia Equivalente de la Red MT hasta Punto 4 (REFERIDA A BT) Z4R | 0.00050286 | Ohm
| Resistencia Equivalente de la Red (REFERIDA A BT) XRED | 0.00050035 | Ohm |  | Impedancia de red referida a BT
| Resistencia Equivalente de la Red (REFERIDA A BT) RRED | 5.0286e-05 | Ohm
donde:
5 Corriente de Cortocircuito en el transformador ( Bornes lado BT transformador ) (considerando impedancia del transofrmador )
| Tension Nominal Trafo BT | 0.4 | kVolt
| Relación de transformación a | 33 |  | a2
| Relación de transofrmación al cuadrado a2 | 1089
| Resistencia Equivalente de la Red (REFERIDA A BT) X4R | 0.00050035 | W |  |  | Las impedancias de cortocircuito y la Zbase para referir de un nivel de tension a otro se calcula con las tensiones nominales del trafo (Dato de placa=13,2-0,4)
| Resistencia Equivalente de la Red (REFERIDA A BT) R4R | 5.0286e-05 | W
| Impedancia Equivalente del Transformador ZTRAFO | 0.008 | W
| Resistencia Equivalente del Transformador RTRAFO | 0.000368 | W
| Reactancia Equivalente del Transformador XTRAFO | 0.0079915 | W
| Tensión en BT VBT | 0.4 | kVolt
| Tensión de Cortocircuito UCC | 5 | %
| Potencia de Transformador STRAFO | 1 | MVA
| Potencia de Perdidas PO | 2.3 | kW |  |  | TENSION PARA DETERMINAR LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO EN BT
| Impedancia Equivalente Z5 | 0.0085022 | W |  |  | 0.38 | V
| Resistencia Equivalente R5 | 0.00041829 | W
| Reactancia Equivalente X5 | 0.0084919 | W
| Corriente de Cortocirtuito Trifásica en el bornes de baja del Transformador. ICC5 | 27.0946 | kAmp
6 Corriente de Cortocirtuito Trifásica de la RED en BT en final de Tramo 1 LBT.
| Sección del conductor tramo 1 LBT | 240 | mm2
| Longitud del conductor Tramo 1 LBT | 0.07 | km
| Tipo de intalación Tramo 1 LBT | Subterráneo
| Formación del conductor (Unipolar - Tetrapolar) | Unipolar
| Reactancia del conductor tramo 1 LBT X56 | 0.13671 | Ohm/km
| Resistencia del conductor tramo 1 LBT R56 | 0.093283 | Ohm/km
| Reactancia del conductor tramo 1 LBT X56 | 0.00957 | Ohm
| Resistencia del conductor tramo 1 LBT R56 | 0.0065298 | Ohm
| Reactancia equivalente en BT en el punto 6 X6 | 0.018062 | Ohm
| Resistencia equivalente en BT en el punto 6 R6 | 0.0069481 | Ohm
| Impedancia equivalente en BT en el punto 6 Z6 | 0.019352 | Ohm
| Corriente de Cortocirtuito Trifásica en BT en el punto 6 Icc6 | 11.9037 | kAmp
7 Corriente de Cortocirtuito Trifásica de la RED en BT en final de Tramo 2 LBT.
| Sección del conductor tramo 2 LBT | 240 | mm2
| Longitud del conductor Tramo 2 LBT | 0.04 | km
| Tipo de intalación Tramo 2 LBT | Subterráneo
| Formación del conductor (Unipolar - Tetrapolar) | Tetrapolar
| Reactancia del conductor tramo 2 LBT X67 | 0.069915 | Ohm/km
| Resistencia del conductor tramo 2 LBT R67 | 0.094018 | Ohm/km
| Reactancia del conductor tramo 2 LBT X67 | 0.0027966 | Ohm
| Resistencia del conductor tramo 2 LBT R67 | 0.0037607 | Ohm
| Reactancia equivalente en BT en el punto 7 X7 | 0.020858 | Ohm
| Resistencia equivalente en BT en el punto 7 R7 | 0.010709 | Ohm
| Impedancia equivalente en BT en el punto 7 Z7 | 0.023447 | Ohm
| Corriente de Cortocirtuito Trifásica en BT en el punto 7 Icc7 | 9.8249 | kAmp
8 Corriente de Cortocirtuito Trifásica de la RED en BT en final de Tramo 3 LBT.
| Sección del conductor tramo 3 LBT | 6 | mm2
| Longitud del conductor Tramo 3 LBT | 0.004 | km
| Tipo de intalación Tramo 3 LBT | Subterráneo
| Formación del conductor (Unipolar - Tetrapolar) | Unipolar
| Reactancia del conductor tramo 3 LBT X78 | 0.1721 | Ohm/km
| Resistencia del conductor tramo 3 LBT R78 | 3.9485 | Ohm/km
| Reactancia del conductor tramo 3 LBT X78 | 0.00068839 | Ohm
| Resistencia del conductor tramo 3 LBT R78 | 0.015794 | Ohm
| Reactancia equivalente en BT en el punto 8 X8 | 0.021547 | Ohm
| Resistencia equivalente en BT en el punto 8 R8 | 0.026503 | Ohm
| Impedancia equivalente en BT en el punto 8 Z8 | 0.034156 | Ohm
| Corriente de Cortocirtuito Trifásica en BT en el punto 8 Icc8 | 6.7443 | kAmp
9 Corriente de Cortocirtuito Trifásica de la RED en BT en final de Tramo 4 LBT.
| Sección del conductor tramo 4 LBT | 0 | mm2
| Longitud del conductor Tramo 4 LBT | 0 | km
| Tipo de intalación Tramo 4 LBT | 0
| Formación del conductor (Unipolar - Tetrapolar) | 0
| Reactancia del conductor tramo 4 LBT X89 | 0 | Ohm/km
| Resistencia del conductor tramo 4 LBT R89 | 0 | Ohm/km
| Reactancia del conductor tramo 4 LBT X89 | 0 | Ohm
| Resistencia del conductor tramo 4 LBT R89 | 0 | Ohm
| Reactancia equivalente en BT en el punto 9 X9 | 0.021547 | Ohm
| Resistencia equivalente en BT en el punto 9 R9 | 0.026503 | Ohm
| Impedancia equivalente en BT en el punto 9 Z9 | 0.034156 | Ohm
| Corriente de Cortocirtuito Trifásica en BT en el punto 9 Icc9 | 6.7443 | kAmp
𝑍1=1.1(𝑉𝑀𝑇)2/𝑆𝑐𝑐
𝑍2=√((𝑅1+𝑅12)2+(𝑋1+𝑋12)2)
𝐼𝑐𝑐2=𝑉𝑀𝑇/𝑍2
𝑍3=√((𝑅2+𝑅23)2+(𝑋2+𝑋23)2)
𝐼𝑐𝑐3=𝑉𝑀𝑇/𝑍3
𝐼𝑐𝑐4=𝑉𝑀𝑇/𝑍4
𝑍4=√((𝑅3+𝑅34)2+(𝑋3+𝑋34)2)
𝑍4𝑅=𝑍4/𝑎2
𝑍5=√((𝑅4𝑅+𝑅𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜)2+(𝑋4𝑅+𝑋𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜)2)
𝐼𝑐𝑐5=(1,05∗𝑉𝐵𝑇)/(𝑍5∗√3)
𝑍6=√((𝑅5+𝑅56)2+(𝑋5+𝑋56)2)
𝐼𝑐𝑐6=(1,05∗𝑉𝐵𝑇)/(𝑍6∗√3)
𝐼𝑐𝑐𝑅𝑒𝑓=(1,05∗𝑉𝐵𝑇)/(𝑍4𝑅∗√3)
𝑍7=√((𝑅6+𝑅67)2+(𝑋6+𝑋67)2)
𝐼𝑐𝑐7=(1,05∗𝑉𝐵𝑇)/(𝑍7∗√3)
𝑍8=√((𝑅7+𝑅78)2+(𝑋7+𝑋78)2)
𝐼𝑐𝑐8=(1,05∗𝑉𝐵𝑇)/(𝑍8∗√3)
𝑍9=√((𝑅8+𝑅89)2+(𝑋8+𝑋89)2)
𝐼𝑐𝑐9=(1,05∗𝑉𝐵𝑇)/(𝑍9∗√3)
𝐼𝑐𝑐1=(1,1∗𝑉𝑀𝑇)/(𝑍1∗√3)

## DATOS CONDUCTORES (hidden)
TIPO | N° CABLE | AISL. | COND | FORMACION | SECCION | Rcc 70°C | Resistencia 70°C 50HZ / Resistencia 90°C 50HZ (cable MT) | Reactancia 50HZ Rcc 70°C / Reactancia 50HZ (cable MT) | A-01 | A-02 | A-03 | A-04 | A-05 | A-06 | A-07 | A-08 | A-09 | A-10 | A-11 | E-01 | E-02 | E-03 | E-04 | E-05 | E-06 | E-07 | E-08 | E-09 | E-10 | LA-01 | REFERENCIA
[9 empty] | Caño embutido en pared - Caño a la vista | Caño embutido en pared - Caño a la vista | Bandeja no perforada o de fondo sólido | Bandeja no perforada o de fondo sólido | Bandeja perforada o tipo escalera | Bandeja perforada o tipo escalera | Bandeja perforada o tipo escalera cables unipolares en contacto | Bandeja perforada o tipo escalera cables unipolares en contacto | Bandeja perforada o tipo escalera cables unipolares en contacto | Bandeja perforada o tipo escalera cables unipolares separador un diametro | Bandeja perforada o tipo escalera cables unipolares separador un diametro | Método D1 (Caño enterrado) | Método D1 (Caño enterrado) | Método D2 (Cable directamente enterrado) | Método D2 (Cable directamente enterrado) | Método D2 (Cable directamente enterrado) | Método D1 (Caño enterrado) | Método D1 (Caño enterrado) | Método D2 (Cable directamente enterrado) separados un diametro | Método D (Cable directamente enterrado con recubrimiento de losa) | Método D (Cable directamente enterrado con recubrimiento de losa) | Linea Aerea | 0
[9 empty] | 1 Cable Bipolar | 1 Cable Tri o Tetrapolar | 1 Cable bipolar o 2 Unipolares en contacto | 1 Cable Tri o Tetrapolar o 3 Unipolares en contacto | 1 Cable Bipolar | 1 Cable Tri o Tetrapolar | 2 Cables Unipolares en contacto plano | 3 Cables Unipolares en contacto trebol | 3 Cables Unipolares en contacto plano | 3 Cables Unipolares en plano | 3 Cables Unipolares en vertical | 1 Cable Bipolar | 1 Cable Tri o Tetrapolar | 1 Cable Unipolar | 1 Cable Bipolar | 1 Cable Tri o Tetrapolar | 2 Cables Unipolares | 3 Cables Unipolares | 1 Cable Unipolar | 1 Cable Bipolar o 2 Cables Unipolares en contacto | 1 Cable Tripolar o 3 Cables Unipolares en trebol
Payton PVC 1,1 kV | 1 | PVC | Cobre | 1x1,5mm2 | 1.5 | 14.4776 | 14.4777 | 0.20756 | 14 | 13 | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | 16 | 16 | 24 | 17 | 25 | 20 | 30 | 29 | 25 | 25 | 20 | 32.1 | 25 | 20
Payton PVC 1,1 kV | 2 | PVC | Cobre | 1x2,5mm2 | 2.5 | 8.8661 | 8.8661 | 0.19461 | 20 | 17 | 23 | 21 | 26 | 22 | 25 | 22 | 22 | 30 | 24 | 33 | 27 | 39 | 39 | 34 | 33 | 27 | 41.73 | 33 | 27
Payton PVC 1,1 kV | 3 | PVC | Cobre | 1x4mm2 | 4 | 5.5159 | 5.5159 | 0.18887 | 26 | 23 | 31 | 28 | 35 | 30 | 36 | 29 | 30 | 39 | 34 | 43 | 35 | 50 | 51 | 44 | 43 | 35 | 53.5 | 43 | 35
Payton PVC 1,1 kV | 4 | PVC | Cobre | 1x6mm2 | 6 | 3.6852 | 3.6853 | 0.18032 | 33 | 30 | 40 | 36 | 44 | 37 | 46 | 37 | 39 | 51 | 44 | 53 | 44 | 63 | 65 | 55 | 53 | 44 | 67.41 | 53 | 44
Payton PVC 1,1 kV | 5 | PVC | Cobre | 1x10mm2 | 10 | 2.1896 | 2.1897 | 0.1711 | 45 | 40 | 55 | 50 | 61 | 52 | 64 | 52 | 55 | 70 | 62 | 71 | 58 | 84 | 88 | 74 | 71 | 58 | 89.88 | 71 | 58
Payton PVC 1,1 kV | 6 | PVC | Cobre | 1x16mm2 | 16 | 1.376 | 1.3761 | 0.16324 | 60 | 54 | 74 | 66 | 82 | 70 | 86 | 71 | 74 | 96 | 84 | 91 | 75 | 108 | 112 | 95 | 91 | 75 | 115.56 | 91 | 75
Payton PVC 1,1 kV | 7 | PVC | Cobre | 1x25mm2 | 25 | 0.86986 | 0.87009 | 0.15573 | 78 | 70 | 97 | 83 | 103 | 88 | 114 | 96 | 99 | 127 | 113 | 117 | 96 | 140 | 144 | 123 | 117 | 96 | 149.8 | 117 | 96
Payton PVC 1,1 kV | 8 | PVC | Cobre | 1x35mm2 | 35 | 0.62697 | 0.62732 | 0.15185 | 97 | 86 | 120 | 103 | 129 | 110 | 141 | 119 | 124 | 157 | 141 | 140 | 115 | 168 | 173 | 147 | 140 | 115 | 179.76 | 140 | 115
Payton PVC 1,1 kV | 9 | PVC | Cobre | 1x50mm2 | 50 | 0.46305 | 0.46356 | 0.14574 | 116 | 103 | 146 | 125 | 157 | 133 | 171 | 145 | 151 | 191 | 171 | 166 | 137 | 198 | 207 | 173 | 166 | 137 | 211.86 | 166 | 137
Payton PVC 1,1 kV | 10 | PVC | Cobre | 1x70mm2 | 70 | 0.32066 | 0.32146 | 0.14262 | 146 | 130 | 185 | 160 | 202 | 170 | 218 | 188 | 196 | 244 | 221 | 205 | 169 | 243 | 254 | 211 | 205 | 169 | 260.01 | 205 | 169
Payton PVC 1,1 kV | 11 | PVC | Cobre | 1x95mm2 | 95 | 0.23092 | 0.23205 | 0.14199 | 175 | 156 | 224 | 194 | 245 | 207 | 264 | 230 | 239 | 297 | 271 | 242 | 201 | 291 | 306 | 254 | 242 | 201 | 311.37 | 242 | 201
Payton PVC 1,1 kV | 12 | PVC | Cobre | 1x120mm2 | 120 | 0.18306 | 0.18455 | 0.13969 | 202 | 179 | 260 | 225 | 285 | 240 | 306 | 268 | 279 | 345 | 315 | 276 | 228 | 331 | 350 | 290 | 276 | 228 | 354.17 | 276 | 228
Payton PVC 1,1 kV | 13 | PVC | Cobre | 1x150mm2 | 150 | 0.14837 | 0.15021 | 0.1384 | 224 | 196 | 299 | 260 | 330 | 277 | 353 | 310 | 324 | 397 | 365 | 312 | 258 | 372 | 393 | 325 | 312 | 258 | 398.04 | 312 | 258
Payton PVC 1,1 kV | 14 | PVC | Cobre | 1x185mm2 | 185 | 0.11857 | 0.12088 | 0.13824 | 256 | 222 | 341 | 297 | 377 | 317 | 403 | 356 | 371 | 453 | 418 | 350 | 289 | 420 | 445 | 369 | 350 | 289 | 449.4 | 350 | 289
Payton PVC 1,1 kV | 15 | PVC | Cobre | 1x240mm2 | 240 | 0.090216 | 0.093191 | 0.13843 | 299 | 258 | 401 | 351 | 447 | 374 | 475 | 422 | 441 | 535 | 495 | 405 | 333 | 487 | 519 | 428 | 405 | 333 | 521.09 | 405 | 333
Payton PVC 1,1 kV | 16 | PVC | Cobre | 1x300mm2 | 300 | 0.07191 | 0.075538 | 0.13888 | 343 | 295 | 461 | 404 | 516 | 432 | 547 | 488 | 511 | 617 | 573 | 457 | 377 | 552 | 587 | 484 | 457 | 377 | 590.64 | 457 | 377
Payton PVC 1,1 kV | 17 | PVC | Cobre | 1x(2x1,5mm2) | 1.5 | 14.4777 | 14.4777 | 0.10917 | 14 | 13 | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | 16 | 16 | 24 | 17 | 25 | 20 | 30 | 29 | 25 | 25 | 20 | 32.1 | 25 | 20
Payton PVC 1,1 kV | 18 | PVC | Cobre | 1x(2x2,5mm2) | 2.5 | 8.8661 | 8.8661 | 0.1005 | 20 | 17 | 23 | 21 | 26 | 22 | 25 | 22 | 22 | 30 | 24 | 33 | 27 | 39 | 39 | 34 | 33 | 27 | 41.73 | 33 | 27
Payton PVC 1,1 kV | 19 | PVC | Cobre | 1x(2x4mm2) | 4 | 5.5159 | 5.5159 | 0.1005 | 26 | 23 | 31 | 28 | 35 | 30 | 36 | 29 | 30 | 39 | 34 | 43 | 35 | 50 | 51 | 44 | 43 | 35 | 53.5 | 43 | 35
Payton PVC 1,1 kV | 20 | PVC | Cobre | 1x(2x6mm2) | 6 | 3.6853 | 3.6853 | 0.094854 | 33 | 30 | 40 | 36 | 44 | 37 | 46 | 37 | 39 | 51 | 44 | 53 | 44 | 63 | 65 | 55 | 53 | 44 | 67.41 | 53 | 44
Payton PVC 1,1 kV | 21 | PVC | Cobre | 1x(2x10mm2) | 10 | 2.1897 | 2.1897 | 0.089057 | 45 | 40 | 55 | 50 | 61 | 52 | 64 | 52 | 55 | 70 | 62 | 71 | 58 | 84 | 88 | 74 | 71 | 58 | 89.88 | 71 | 58
Payton PVC 1,1 kV | 22 | PVC | Cobre | 1x(2x16mm2) | 16 | 1.3762 | 1.3762 | 0.084374 | 60 | 54 | 74 | 66 | 82 | 70 | 86 | 71 | 74 | 96 | 84 | 91 | 75 | 108 | 112 | 95 | 91 | 75 | 115.56 | 91 | 75
Payton PVC 1,1 kV | 23 | PVC | Cobre | 1x(2x25mm2) | 25 | 0.87019 | 0.87019 | 0.081664 | 78 | 70 | 97 | 83 | 103 | 88 | 114 | 96 | 99 | 127 | 113 | 117 | 96 | 140 | 144 | 123 | 117 | 96 | 149.8 | 117 | 96
Payton PVC 1,1 kV | 24 | PVC | Cobre | 1x(2x35mm2) | 35 | 0.62746 | 0.62746 | 0.079382 | 97 | 86 | 120 | 103 | 129 | 110 | 141 | 119 | 124 | 157 | 141 | 140 | 115 | 168 | 173 | 147 | 140 | 115 | 179.76 | 140 | 115
Payton PVC 1,1 kV | 25 | PVC | Cobre | 1x(3x1,5mm2) | 1.5 | 14.4776 | 14.4777 | 0.10917 | 14 | 13 | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | 16 | 16 | 24 | 17 | 25 | 20 | 30 | 29 | 25 | 25 | 20 | 32.1 | 25 | 20
Payton PVC 1,1 kV | 26 | PVC | Cobre | 1x(3x2,5mm2) | 2.5 | 8.8661 | 8.8661 | 0.1005 | 20 | 17 | 23 | 21 | 26 | 22 | 25 | 22 | 22 | 30 | 24 | 33 | 27 | 39 | 39 | 34 | 33 | 27 | 41.73 | 33 | 27
Payton PVC 1,1 kV | 27 | PVC | Cobre | 1x(3x4mm2) | 4 | 5.5159 | 5.5159 | 0.1005 | 26 | 23 | 31 | 28 | 35 | 30 | 36 | 29 | 30 | 39 | 34 | 43 | 35 | 50 | 51 | 44 | 43 | 35 | 53.5 | 43 | 35
Payton PVC 1,1 kV | 28 | PVC | Cobre | 1x(3x6mm2) | 6 | 3.6852 | 3.6853 | 0.094854 | 33 | 30 | 40 | 36 | 44 | 37 | 46 | 37 | 39 | 51 | 44 | 53 | 44 | 63 | 65 | 55 | 53 | 44 | 67.41 | 53 | 44
Payton PVC 1,1 kV | 29 | PVC | Cobre | 1x(3x10mm2) | 10 | 2.1896 | 2.1897 | 0.089057 | 45 | 40 | 55 | 50 | 61 | 52 | 64 | 52 | 55 | 70 | 62 | 71 | 58 | 84 | 88 | 74 | 71 | 58 | 89.88 | 71 | 58
Payton PVC 1,1 kV | 30 | PVC | Cobre | 1x(3x16mm2) | 16 | 1.376 | 1.3762 | 0.084374 | 60 | 54 | 74 | 66 | 82 | 70 | 86 | 71 | 74 | 96 | 84 | 91 | 75 | 108 | 112 | 95 | 91 | 75 | 115.56 | 91 | 75
Payton PVC 1,1 kV | 31 | PVC | Cobre | 1x(3x25mm2) | 25 | 0.86986 | 0.87019 | 0.081664 | 78 | 70 | 97 | 83 | 103 | 88 | 114 | 96 | 99 | 127 | 113 | 117 | 96 | 140 | 144 | 123 | 117 | 96 | 149.8 | 117 | 96
Payton PVC 1,1 kV | 32 | PVC | Cobre | 1x(3x35mm2) | 35 | 0.62697 | 0.62746 | 0.079382 | 97 | 86 | 120 | 103 | 129 | 110 | 141 | 119 | 124 | 157 | 141 | 140 | 115 | 168 | 173 | 147 | 140 | 115 | 179.76 | 140 | 115
Payton PVC 1,1 kV | 33 | PVC | Cobre | 1x(3x50mm2) | 50 | 0.46305 | 0.46373 | 0.075743 | 116 | 103 | 146 | 125 | 157 | 133 | 171 | 145 | 151 | 191 | 171 | 166 | 137 | 198 | 207 | 173 | 166 | 137 | 211.86 | 166 | 137
Payton PVC 1,1 kV | 34 | PVC | Cobre | 1x(3x70mm2) | 70 | 0.32066 | 0.32169 | 0.073875 | 146 | 130 | 185 | 160 | 202 | 170 | 218 | 188 | 196 | 244 | 221 | 205 | 169 | 243 | 254 | 211 | 205 | 169 | 260.01 | 205 | 169
Payton PVC 1,1 kV | 35 | PVC | Cobre | 1x(3x95mm2) | 95 | 0.23092 | 0.23235 | 0.073869 | 175 | 156 | 224 | 194 | 245 | 207 | 264 | 230 | 239 | 297 | 271 | 242 | 201 | 291 | 306 | 254 | 242 | 201 | 311.37 | 242 | 201
Payton PVC 1,1 kV | 36 | PVC | Cobre | 1x(3x120mm2) | 120 | 0.18306 | 0.18492 | 0.072482 | 202 | 179 | 260 | 225 | 285 | 240 | 306 | 268 | 279 | 345 | 315 | 276 | 228 | 331 | 350 | 290 | 276 | 228 | 354.17 | 276 | 228
Payton PVC 1,1 kV | 37 | PVC | Cobre | 1x(3x150mm2) | 150 | 0.14837 | 0.15065 | 0.071651 | 224 | 196 | 299 | 260 | 330 | 277 | 353 | 310 | 324 | 397 | 365 | 312 | 258 | 372 | 393 | 325 | 312 | 258 | 398.04 | 312 | 258
Payton PVC 1,1 kV | 38 | PVC | Cobre | 1x(3x185mm2) | 185 | 0.11857 | 0.1214 | 0.071773 | 256 | 222 | 341 | 297 | 377 | 317 | 403 | 356 | 371 | 453 | 418 | 350 | 289 | 420 | 445 | 369 | 350 | 289 | 449.4 | 350 | 289
Payton PVC 1,1 kV | 39 | PVC | Cobre | 1x(3x240mm2) | 240 | 0.090216 | 0.093852 | 0.072081 | 299 | 258 | 401 | 351 | 447 | 374 | 475 | 422 | 441 | 535 | 495 | 405 | 333 | 487 | 519 | 428 | 405 | 333 | 521.09 | 405 | 333
Payton PVC 1,1 kV | 40 | PVC | Cobre | 1x(3x300mm2) | 300 | 0.07191 | 0.076337 | 0.072528 | 343 | 295 | 461 | 404 | 516 | 432 | 547 | 488 | 511 | 617 | 573 | 457 | 377 | 552 | 587 | 484 | 457 | 377 | 590.64 | 457 | 377
Payton PVC 1,1 kV | 41 | PVC | Cobre | 1x(4x1,5mm2) | 1.5 | 14.4776 | 14.4777 | 0.10917 | 14 | 13 | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | 16 | 16 | 24 | 17 | 25 | 20 | 30 | 29 | 25 | 25 | 20 | 32.1 | 25 | 20
Payton PVC 1,1 kV | 42 | PVC | Cobre | 1x(4x2,5mm2) | 2.5 | 8.8661 | 8.8661 | 0.1005 | 20 | 17 | 23 | 21 | 26 | 22 | 25 | 22 | 22 | 30 | 24 | 33 | 27 | 39 | 39 | 34 | 33 | 27 | 41.73 | 33 | 27
Payton PVC 1,1 kV | 43 | PVC | Cobre | 1x(4x4mm2) | 4 | 5.5159 | 5.5159 | 0.1005 | 26 | 23 | 31 | 28 | 35 | 30 | 36 | 29 | 30 | 39 | 34 | 43 | 35 | 50 | 51 | 44 | 43 | 35 | 53.5 | 43 | 35
Payton PVC 1,1 kV | 44 | PVC | Cobre | 1x(4x6mm2) | 6 | 3.6852 | 3.6853 | 0.094854 | 33 | 30 | 40 | 36 | 44 | 37 | 46 | 37 | 39 | 51 | 44 | 53 | 44 | 63 | 65 | 55 | 53 | 44 | 67.41 | 53 | 44
Payton PVC 1,1 kV | 45 | PVC | Cobre | 1x(4x10mm2) | 10 | 2.1896 | 2.1897 | 0.089057 | 45 | 40 | 55 | 50 | 61 | 52 | 64 | 52 | 55 | 70 | 62 | 71 | 58 | 84 | 88 | 74 | 71 | 58 | 89.88 | 71 | 58
Payton PVC 1,1 kV | 46 | PVC | Cobre | 1x(4x16mm2) | 16 | 1.376 | 1.3762 | 0.084374 | 60 | 54 | 74 | 66 | 82 | 70 | 86 | 71 | 74 | 96 | 84 | 91 | 75 | 108 | 112 | 95 | 91 | 75 | 115.56 | 91 | 75
Payton PVC 1,1 kV | 47 | PVC | Cobre | 1x(3x25+1x16mm2) | 25 | 0.86986 | 0.87019 | 0.081664 | 78 | 70 | 97 | 83 | 103 | 88 | 114 | 96 | 99 | 127 | 113 | 117 | 96 | 140 | 144 | 123 | 117 | 96 | 149.8 | 117 | 96
Payton PVC 1,1 kV | 48 | PVC | Cobre | 1x(3x35+1x16mm2) | 35 | 0.62697 | 0.62746 | 0.079382 | 97 | 86 | 120 | 103 | 129 | 110 | 141 | 119 | 124 | 157 | 141 | 140 | 115 | 168 | 173 | 147 | 140 | 115 | 179.76 | 140 | 115
Payton PVC 1,1 kV | 49 | PVC | Cobre | 1x(3x50+1x25mm2) | 50 | 0.46305 | 0.46373 | 0.075743 | 116 | 103 | 146 | 125 | 157 | 133 | 171 | 145 | 151 | 191 | 171 | 166 | 137 | 198 | 207 | 173 | 166 | 137 | 211.86 | 166 | 137
Payton PVC 1,1 kV | 50 | PVC | Cobre | 1x(3x70+1x35mm2) | 70 | 0.32066 | 0.32169 | 0.073875 | 146 | 130 | 185 | 160 | 202 | 170 | 218 | 188 | 196 | 244 | 221 | 205 | 169 | 243 | 254 | 211 | 205 | 169 | 260.01 | 205 | 169
Payton PVC 1,1 kV | 51 | PVC | Cobre | 1x(3x95+1x50mm2) | 95 | 0.23092 | 0.23235 | 0.073869 | 175 | 156 | 224 | 194 | 245 | 207 | 264 | 230 | 239 | 297 | 271 | 242 | 201 | 291 | 306 | 254 | 242 | 201 | 311.37 | 242 | 201
Payton PVC 1,1 kV | 52 | PVC | Cobre | 1x(3x120+1x70mm2) | 120 | 0.18306 | 0.18492 | 0.072482 | 202 | 179 | 260 | 225 | 285 | 240 | 306 | 268 | 279 | 345 | 315 | 276 | 228 | 331 | 350 | 290 | 276 | 228 | 354.17 | 276 | 228
Payton PVC 1,1 kV | 53 | PVC | Cobre | 1x(3x150+1x70mm2) | 150 | 0.14837 | 0.15065 | 0.071651 | 224 | 196 | 299 | 260 | 330 | 277 | 353 | 310 | 324 | 397 | 365 | 312 | 258 | 372 | 393 | 325 | 312 | 258 | 398.04 | 312 | 258
Payton PVC 1,1 kV | 54 | PVC | Cobre | 1x(3x185+1x95mm2) | 185 | 0.11857 | 0.1214 | 0.071773 | 256 | 222 | 341 | 297 | 377 | 317 | 403 | 356 | 371 | 453 | 418 | 350 | 289 | 420 | 445 | 369 | 350 | 289 | 449.4 | 350 | 289
Payton PVC 1,1 kV | 55 | PVC | Cobre | 1x(3x240+1x120mm2) | 240 | 0.090216 | 0.093852 | 0.072081 | 299 | 258 | 401 | 351 | 447 | 374 | 475 | 422 | 441 | 535 | 495 | 405 | 333 | 487 | 519 | 428 | 405 | 333 | 521.09 | 405 | 333
Payton PVC 1,1 kV | 56 | PVC | Cobre | 1x(3x300+1x150mm2) | 300 | 0.07191 | 0.076337 | 0.072528 | 343 | 295 | 461 | 404 | 516 | 432 | 547 | 488 | 511 | 617 | 573 | 457 | 377 | 552 | 587 | 484 | 457 | 377 | 590.64 | 457 | 377
Payton PVC 1,1 kV | 57 | PVC | Aluminio | 1x25mm2 | 25 | 1.4418 | 1.4419 | 0.15573 | 62 | 54 | 72 | 64 | 77 | 68 | 85 | 73 | 76 | 97 | 86 | 90 | 74 | 109 | 112 | 94 | 90 | 74 | 116.63 | 90 | 74
Payton PVC 1,1 kV | 58 | PVC | Aluminio | 1x35mm2 | 35 | 1.0429 | 1.0431 | 0.15185 | 75 | 67 | 90 | 78 | 97 | 84 | 106 | 91 | 95 | 121 | 108 | 108 | 90 | 130 | 134 | 113 | 108 | 90 | 139.1 | 106 | 90
Payton PVC 1,1 kV | 59 | PVC | Aluminio | 1x50mm2 | 50 | 0.77016 | 0.77047 | 0.14574 | 90 | 80 | 109 | 96 | 117 | 102 | 130 | 111 | 116 | 147 | 132 | 127 | 105 | 153 | 161 | 135 | 127 | 105 | 163.71 | 127 | 105
Payton PVC 1,1 kV | 60 | PVC | Aluminio | 1x70mm2 | 70 | 0.53226 | 0.53275 | 0.14262 | 114 | 101 | 139 | 122 | 151 | 131 | 167 | 144 | 151 | 189 | 171 | 157 | 131 | 188 | 198 | 168 | 157 | 131 | 201.16 | 157 | 131
Payton PVC 1,1 kV | 61 | PVC | Aluminio | 1x95mm2 | 95 | 0.38448 | 0.38516 | 0.14199 | 137 | 121 | 170 | 148 | 183 | 159 | 204 | 177 | 184 | 231 | 210 | 186 | 155 | 226 | 237 | 202 | 186 | 155 | 241.82 | 186 | 155
Payton PVC 1,1 kV | 62 | PVC | Aluminio | 1x120mm2 | 120 | 0.30398 | 0.30488 | 0.13887 | 157 | 139 | 197 | 171 | 212 | 184 | 238 | 206 | 215 | 268 | 245 | 212 | 176 | 258 | 272 | 231 | 212 | 176 | 276.06 | 212 | 176
Payton PVC 1,1 kV | 63 | PVC | Aluminio | 1x150mm2 | 150 | 0.24751 | 0.24863 | 0.1384 |  | 153 | 227 | 197 | 245 | 213 | 275 | 238 | 250 | 310 | 284 | 239 | 200 | 288 | 305 | 260 | 239 | 200 | 308.16 | 239 | 200
Payton PVC 1,1 kV | 64 | PVC | Aluminio | 1x185mm2 | 185 | 0.19705 | 0.19845 | 0.13824 |  |  | 259 | 225 | 280 | 244 | 316 | 274 | 287 | 354 | 327 | 269 | 224 | 326 | 346 | 294 | 269 | 224 | 348.82 | 269 | 224
Payton PVC 1,1 kV | 65 | PVC | Aluminio | 1x240mm2 | 240 | 0.15019 | 0.15201 | 0.13803 |  |  | 306 | 265 | 331 | 287 | 374 | 326 | 341 | 419 | 389 | 311 | 258 | 380 | 403 | 341 | 311 | 258 | 406.6 | 311 | 258
Payton PVC 1,1 kV | 66 | PVC | Aluminio | 1x300mm2 | 300 | 0.12015 | 0.12239 | 0.13847 |  |  | 353 | 305 | 382 | 331 | 432 | 378 | 396 | 485 | 452 | 351 | 291 | 430 | 457 | 386 | 351 | 291 | 460.1 | 351 | 291
Payton PVC 1,1 kV | 67 | PVC | Aluminio | 1x(2x25mm2) | 25 | 1.4418 | 1.442 | 0.081664 | 62 | 54 | 72 | 64 | 77 | 68 | 85 | 73 | 76 | 97 | 86 | 90 | 74 | 109 | 112 | 94 | 90 | 74 | 116.63 | 90 | 74
Payton PVC 1,1 kV | 68 | PVC | Aluminio | 1x(2x35mm2) | 35 | 1.0429 | 1.0432 | 0.079382 | 75 | 67 | 90 | 78 | 97 | 84 | 106 | 91 | 95 | 121 | 108 | 108 | 90 | 130 | 134 | 113 | 108 | 90 | 139.1 | 106 | 90
Payton PVC 1,1 kV | 69 | PVC | Aluminio | 1x(3x25mm2) | 25 | 1.4418 | 1.442 | 0.081664 | 62 | 54 | 72 | 64 | 77 | 68 | 85 | 73 | 76 | 97 | 86 | 90 | 74 | 109 | 112 | 94 | 90 | 74 | 116.63 | 90 | 74
Payton PVC 1,1 kV | 70 | PVC | Aluminio | 1x(3x35mm2) | 35 | 1.0429 | 1.0432 | 0.079382 | 75 | 67 | 90 | 78 | 97 | 84 | 106 | 91 | 95 | 121 | 108 | 108 | 90 | 130 | 134 | 113 | 108 | 90 | 139.1 | 106 | 90
Payton PVC 1,1 kV | 71 | PVC | Aluminio | 1x(3x50mm2) | 50 | 0.77016 | 0.77057 | 0.075743 | 90 | 80 | 109 | 96 | 117 | 102 | 130 | 111 | 116 | 147 | 132 | 127 | 105 | 153 | 161 | 135 | 127 | 105 | 163.71 | 127 | 105
Payton PVC 1,1 kV | 72 | PVC | Aluminio | 1x(3x70mm2) | 70 | 0.53226 | 0.53289 | 0.073875 | 114 | 101 | 139 | 122 | 151 | 131 | 167 | 144 | 151 | 189 | 171 | 157 | 131 | 188 | 198 | 168 | 157 | 131 | 201.16 | 157 | 131
Payton PVC 1,1 kV | 73 | PVC | Aluminio | 1x(3x95mm2) | 95 | 0.38448 | 0.38534 | 0.073869 | 137 | 121 | 170 | 148 | 183 | 159 | 204 | 177 | 184 | 231 | 210 | 186 | 155 | 226 | 237 | 202 | 186 | 155 | 241.82 | 186 | 155
Payton PVC 1,1 kV | 74 | PVC | Aluminio | 1x(3x120mm2) | 120 | 0.30398 | 0.3051 | 0.071665 | 157 | 139 | 197 | 171 | 212 | 184 | 238 | 206 | 215 | 268 | 245 | 212 | 176 | 258 | 272 | 231 | 212 | 176 | 276.06 | 212 | 176
Payton PVC 1,1 kV | 75 | PVC | Aluminio | 1x(3x150mm2) | 150 | 0.24751 | 0.24889 | 0.071651 |  | 153 | 227 | 197 | 245 | 213 | 275 | 238 | 250 | 310 | 284 | 239 | 200 | 288 | 305 | 260 | 239 | 200 | 308.16 | 239 | 200
Payton PVC 1,1 kV | 76 | PVC | Aluminio | 1x(3x185mm2) | 185 | 0.19705 | 0.19877 | 0.071773 |  |  | 259 | 225 | 280 | 244 | 316 | 274 | 287 | 354 | 327 | 269 | 224 | 326 | 346 | 294 | 269 | 224 | 348.82 | 269 | 224
Payton PVC 1,1 kV | 77 | PVC | Aluminio | 1x(3x240mm2) | 240 | 0.15019 | 0.15242 | 0.071673 |  |  | 306 | 265 | 331 | 287 | 374 | 326 | 341 | 419 | 389 | 311 | 258 | 380 | 403 | 341 | 311 | 258 | 406.6 | 311 | 258
Payton PVC 1,1 kV | 78 | PVC | Aluminio | 1x(3x300mm2) | 300 | 0.12015 | 0.12289 | 0.07212 |  |  | 353 | 305 | 382 | 331 | 432 | 378 | 396 | 485 | 452 | 351 | 291 | 430 | 457 | 386 | 351 | 291 | 460.1 | 351 | 291
Payton PVC 1,1 kV | 79 | PVC | Aluminio | 1x(3x25+1x16mm2) | 25 | 1.4418 | 1.442 | 0.081664 | 62 | 54 | 72 | 64 | 77 | 68 | 85 | 73 | 76 | 97 | 86 | 90 | 74 | 109 | 112 | 94 | 90 | 74 | 116.63 | 90 | 74
Payton PVC 1,1 kV | 80 | PVC | Aluminio | 1x(3x35+1x16mm2) | 35 | 1.0429 | 1.0432 | 0.079382 | 75 | 67 | 90 | 78 | 97 | 84 | 106 | 91 | 95 | 121 | 108 | 108 | 90 | 130 | 134 | 113 | 108 | 90 | 139.1 | 106 | 90
Payton PVC 1,1 kV | 81 | PVC | Aluminio | 1x(3x50+1x25mm2) | 50 | 0.77016 | 0.77057 | 0.075743 | 90 | 80 | 109 | 96 | 117 | 102 | 130 | 111 | 116 | 147 | 132 | 127 | 105 | 153 | 161 | 135 | 127 | 105 | 163.71 | 127 | 105
Payton PVC 1,1 kV | 82 | PVC | Aluminio | 1x(3x70+1x35mm2) | 70 | 0.53226 | 0.53289 | 0.073875 | 114 | 101 | 139 | 122 | 151 | 131 | 167 | 144 | 151 | 189 | 171 | 157 | 131 | 188 | 198 | 168 | 157 | 131 | 201.16 | 157 | 131
Payton PVC 1,1 kV | 83 | PVC | Aluminio | 1x(3x95+1x50mm2) | 95 | 0.38448 | 0.38534 | 0.073869 | 137 | 121 | 170 | 148 | 183 | 159 | 204 | 177 | 184 | 231 | 210 | 186 | 155 | 226 | 237 | 202 | 186 | 155 | 241.82 | 186 | 155
Payton PVC 1,1 kV | 84 | PVC | Aluminio | 1x(3x120+1x70mm2) | 120 | 0.30398 | 0.3051 | 0.071665 | 157 | 139 | 197 | 171 | 212 | 184 | 238 | 206 | 215 | 268 | 245 | 212 | 176 | 258 | 272 | 231 | 212 | 176 | 276.06 | 212 | 176
Payton PVC 1,1 kV | 85 | PVC | Aluminio | 1x(3x150+1x70mm2) | 150 | 0.24751 | 0.24889 | 0.071651 |  | 153 | 227 | 197 | 245 | 213 | 275 | 238 | 250 | 310 | 284 | 239 | 200 | 288 | 305 | 260 | 239 | 200 | 308.16 | 239 | 200
Payton PVC 1,1 kV | 86 | PVC | Aluminio | 1x(3x185+1x95mm2) | 185 | 0.19705 | 0.19877 | 0.071773 |  |  | 259 | 225 | 280 | 244 | 316 | 274 | 287 | 354 | 327 | 269 | 224 | 326 | 346 | 294 | 269 | 224 | 348.82 | 269 | 224
Payton PVC 1,1 kV | 87 | PVC | Aluminio | 1x(3x240+1x120mm2) | 240 | 0.15019 | 0.15242 | 0.071673 |  |  | 306 | 265 | 331 | 287 | 374 | 326 | 341 | 419 | 389 | 311 | 258 | 380 | 403 | 341 | 311 | 258 | 406.6 | 311 | 258
Payton PVC 1,1 kV | 88 | PVC | Aluminio | 1x(3x300+1x150mm2) | 300 | 0.12015 | 0.12289 | 0.07212 |  |  | 353 | 305 | 382 | 331 | 432 | 378 | 396 | 485 | 452 | 351 | 291 | 430 | 457 | 386 | 351 | 291 | 460.1 | 351 | 291
Payton XLPE 1,1 kV | 89 | XLPE | Cobre | 1x4mm2 | 4 | 5.9227 | 5.9227 | 0.17912 | 36 | 32 | 41 | 36 | 45 | 38 | 46 | 36 | 38 | 51 | 44 | 50 | 42 | 56 | 60 | 51 | 50 | 42 | 59.92 | 50 | 42
Payton XLPE 1,1 kV | 90 | XLPE | Cobre | 1x6mm2 | 6 | 3.9484 | 3.9485 | 0.1721 | 46 | 40 | 53 | 47 | 57 | 49 | 59 | 48 | 50 | 66 | 57 | 63 | 52 | 70 | 76 | 64 | 63 | 52 | 74.9 | 63 | 52
Payton XLPE 1,1 kV | 91 | XLPE | Cobre | 1x10mm2 | 10 | 2.2853 | 2.2854 | 0.16438 | 63 | 55 | 73 | 65 | 78 | 68 | 82 | 67 | 70 | 92 | 80 | 83 | 69 | 94 | 102 | 87 | 83 | 69 | 100.58 | 83 | 69
Payton XLPE 1,1 kV | 92 | XLPE | Cobre | 1x16mm2 | 16 | 1.4478 | 1.4479 | 0.15328 | 83 | 73 | 97 | 87 | 105 | 91 | 110 | 92 | 96 | 125 | 109 | 108 | 89 | 121 | 135 | 113 | 108 | 89 | 129.47 | 106 | 89
Payton XLPE 1,1 kV | 93 | XLPE | Cobre | 1x25mm2 | 25 | 0.86986 | 0.87009 | 0.1556 | 108 | 96 | 126 | 108 | 136 | 116 | 147 | 123 | 128 | 166 | 147 | 137 | 114 | 157 | 175 | 148 | 137 | 114 | 167.99 | 137 | 114
Payton XLPE 1,1 kV | 94 | XLPE | Cobre | 1x35mm2 | 35 | 0.62816 | 0.62852 | 0.15195 | 133 | 116 | 156 | 134 | 168 | 144 | 182 | 154 | 160 | 206 | 183 | 165 | 138 | 189 | 210 | 177 | 165 | 138 | 202.23 | 165 | 138
Payton XLPE 1,1 kV | 95 | XLPE | Cobre | 1x50mm2 | 50 | 0.46305 | 0.46355 | 0.14649 | 159 | 140 | 190 | 163 | 205 | 175 | 220 | 188 | 197 | 250 | 224 | 196 | 163 | 231 | 251 | 209 | 196 | 163 | 247.17 | 196 | 163
Payton XLPE 1,1 kV | 96 | XLPE | Cobre | 1x70mm2 | 70 | 0.32066 | 0.32146 | 0.14243 | 201 | 177 | 245 | 208 | 263 | 224 | 282 | 244 | 254 | 321 | 289 | 241 | 202 | 280 | 307 | 256 | 241 | 202 | 299.6 | 241 | 202
Payton XLPE 1,1 kV | 97 | XLPE | Cobre | 1x95mm2 | 95 | 0.23092 | 0.23209 | 0.14031 | 241 | 212 | 298 | 253 | 320 | 271 | 343 | 298 | 311 | 391 | 354 | 285 | 239 | 327 | 369 | 308 | 285 | 239 | 349.89 | 285 | 239
Payton XLPE 1,1 kV | 98 | XLPE | Cobre | 1x120mm2 | 120 | 0.18306 | 0.18454 | 0.13908 | 278 | 244 | 348 | 293 | 373 | 315 | 398 | 349 | 364 | 455 | 413 | 325 | 272 | 379 | 420 | 351 | 325 | 272 | 405.53 | 325 | 272
Payton XLPE 1,1 kV | 99 | XLPE | Cobre | 1x150mm2 | 150 | 0.14837 | 0.15018 | 0.13921 |  | 273 | 401 | 338 | 430 | 363 | 459 | 404 | 422 | 525 | 480 | 367 | 307 | 424 | 472 | 393 | 367 | 307 | 453.68 | 367 | 307
Payton XLPE 1,1 kV | 100 | XLPE | Cobre | 1x185mm2 | 185 | 0.11857 | 0.12086 | 0.13856 |  |  | 460 | 386 | 493 | 415 | 523 | 464 | 485 | 602 | 551 | 411 | 344 | 473 | 535 | 447 | 411 | 344 | 506.11 | 411 | 344
Payton XLPE 1,1 kV | 101 | XLPE | Cobre | 1x240mm2 | 240 | 0.090216 | 0.093283 | 0.13671 |  |  | 545 | 455 | 583 | 490 | 618 | 552 | 577 | 711 | 654 | 475 | 398 | 555 | 623 | 519 | 475 | 398 | 593.85 | 475 | 398
Payton XLPE 1,1 kV | 102 | XLPE | Cobre | 1x300mm2 | 300 | 0.072986 | 0.076813 | 0.1356 |  |  | 631 | 524 | 674 | 565 | 713 | 640 | 670 | 821 | 758 | 537 | 449 | 624 | 704 | 588 | 537 | 449 | 667.68 | 537 | 449
Payton XLPE 1,1 kV | 103 | XLPE | Cobre | 1x(2x4mm2) | 4 | 5.9227 | 5.9227 | 0.089057 | 36 | 32 | 41 | 36 | 45 | 38 | 46 | 36 | 38 | 51 | 44 | 50 | 42 | 56 | 60 | 51 | 50 | 42 | 59.92 | 50 | 42
Payton XLPE 1,1 kV | 104 | XLPE | Cobre | 1x(2x6mm2) | 6 | 3.9484 | 3.9485 | 0.085252 | 46 | 40 | 53 | 47 | 57 | 49 | 59 | 48 | 50 | 66 | 57 | 63 | 52 | 70 | 76 | 64 | 63 | 52 | 74.9 | 63 | 52
Payton XLPE 1,1 kV | 105 | XLPE | Cobre | 1x(2x10mm2) | 10 | 2.2853 | 2.2854 | 0.081298 | 63 | 55 | 73 | 65 | 78 | 68 | 82 | 67 | 70 | 92 | 80 | 83 | 69 | 94 | 102 | 87 | 83 | 69 | 100.58 | 83 | 69
Payton XLPE 1,1 kV | 106 | XLPE | Cobre | 1x(2x16mm2) | 16 | 1.4478 | 1.448 | 0.076025 | 83 | 73 | 97 | 87 | 105 | 91 | 110 | 92 | 96 | 125 | 109 | 108 | 89 | 121 | 135 | 113 | 108 | 89 | 129.47 | 106 | 89
Payton XLPE 1,1 kV | 107 | XLPE | Cobre | 1x(2x25mm2) | 25 | 0.86986 | 0.87037 | 0.079164 | 108 | 96 | 126 | 108 | 136 | 116 | 147 | 123 | 128 | 166 | 147 | 137 | 114 | 157 | 175 | 148 | 137 | 114 | 168 | 137 | 114
Payton XLPE 1,1 kV | 108 | XLPE | Cobre | 1x(2x35mm2) | 35 | 0.62816 | 0.62891 | 0.077274 | 133 | 116 | 156 | 134 | 168 | 144 | 182 | 154 | 160 | 206 | 183 | 165 | 138 | 189 | 210 | 177 | 165 | 138 | 202 | 165 | 138
Payton XLPE 1,1 kV | 109 | XLPE | Cobre | 1x(3x4mm2) | 4 | 5.9227 | 5.9227 | 0.089057 | 36 | 32 | 41 | 36 | 45 | 38 | 46 | 36 | 38 | 51 | 44 | 50 | 42 | 56 | 60 | 51 | 50 | 42 | 59.92 | 50 | 42
Payton XLPE 1,1 kV | 110 | XLPE | Cobre | 1x(3x6mm2) | 6 | 3.9484 | 3.9485 | 0.085252 | 46 | 40 | 53 | 47 | 57 | 49 | 59 | 48 | 50 | 66 | 57 | 63 | 52 | 70 | 76 | 64 | 63 | 52 | 74.9 | 63 | 52
Payton XLPE 1,1 kV | 111 | XLPE | Cobre | 1x(3x10mm2) | 10 | 2.2853 | 2.2854 | 0.081298 | 63 | 55 | 73 | 65 | 78 | 68 | 82 | 67 | 70 | 92 | 80 | 83 | 69 | 94 | 102 | 87 | 83 | 69 | 100.58 | 83 | 69
Payton XLPE 1,1 kV | 112 | XLPE | Cobre | 1x(3x16mm2) | 16 | 1.4478 | 1.448 | 0.076025 | 83 | 73 | 97 | 87 | 105 | 91 | 110 | 92 | 96 | 125 | 109 | 108 | 89 | 121 | 135 | 113 | 108 | 89 | 129.47 | 106 | 89
Payton XLPE 1,1 kV | 113 | XLPE | Cobre | 1x(3x25mm2) | 25 | 0.86986 | 0.87021 | 0.079164 | 108 | 96 | 126 | 108 | 136 | 116 | 147 | 123 | 128 | 166 | 147 | 137 | 114 | 157 | 175 | 148 | 137 | 114 | 167.99 | 137 | 114
Payton XLPE 1,1 kV | 114 | XLPE | Cobre | 1x(3x35mm2) | 35 | 0.62816 | 0.62868 | 0.077274 | 133 | 116 | 156 | 134 | 168 | 144 | 182 | 154 | 160 | 206 | 183 | 165 | 138 | 189 | 210 | 177 | 165 | 138 | 202.23 | 165 | 138
Payton XLPE 1,1 kV | 115 | XLPE | Cobre | 1x(3x50mm2) | 50 | 0.46305 | 0.46376 | 0.073894 | 159 | 140 | 190 | 163 | 205 | 175 | 220 | 188 | 197 | 250 | 224 | 196 | 163 | 231 | 251 | 209 | 196 | 163 | 247.17 | 196 | 163
Payton XLPE 1,1 kV | 116 | XLPE | Cobre | 1x(3x70mm2) | 70 | 0.32066 | 0.32173 | 0.07235 | 201 | 177 | 245 | 208 | 263 | 224 | 282 | 244 | 254 | 321 | 289 | 241 | 202 | 280 | 307 | 256 | 241 | 202 | 299.6 | 241 | 202
Payton XLPE 1,1 kV | 117 | XLPE | Cobre | 1x(3x95mm2) | 95 | 0.23092 | 0.23246 | 0.070862 | 241 | 212 | 298 | 253 | 320 | 271 | 343 | 298 | 311 | 391 | 354 | 285 | 239 | 327 | 369 | 308 | 285 | 239 | 349.89 | 285 | 239
Payton XLPE 1,1 kV | 118 | XLPE | Cobre | 1x(3x120mm2) | 120 | 0.18306 | 0.18499 | 0.07029 | 278 | 244 | 348 | 293 | 373 | 315 | 398 | 349 | 364 | 455 | 413 | 325 | 272 | 379 | 420 | 351 | 325 | 272 | 405.53 | 325 | 272
Payton XLPE 1,1 kV | 119 | XLPE | Cobre | 1x(3x150mm2) | 150 | 0.14837 | 0.1507 | 0.070832 |  | 273 | 401 | 338 | 430 | 363 | 459 | 404 | 422 | 525 | 480 | 367 | 307 | 424 | 472 | 393 | 367 | 307 | 453.68 | 367 | 307
Payton XLPE 1,1 kV | 120 | XLPE | Cobre | 1x(3x185mm2) | 185 | 0.11857 | 0.12145 | 0.071154 |  |  | 460 | 386 | 493 | 415 | 523 | 464 | 485 | 602 | 551 | 411 | 344 | 473 | 535 | 447 | 411 | 344 | 506.11 | 411 | 344
Payton XLPE 1,1 kV | 121 | XLPE | Cobre | 1x(3x240mm2) | 240 | 0.090216 | 0.094018 | 0.069915 |  |  | 545 | 455 | 583 | 490 | 618 | 552 | 577 | 711 | 654 | 475 | 398 | 555 | 623 | 519 | 475 | 398 | 593.85 | 475 | 398
Payton XLPE 1,1 kV | 122 | XLPE | Cobre | 1x(3x300mm2) | 300 | 0.072986 | 0.07768 | 0.069274 |  |  | 631 | 524 | 674 | 565 | 713 | 640 | 670 | 821 | 758 | 537 | 449 | 624 | 704 | 588 | 537 | 449 | 667.68 | 537 | 449
Payton XLPE 1,1 kV | 123 | XLPE | Cobre | 1x(4x4mm2) | 4 | 5.9227 | 5.9227 | 0.089057 | 36 | 32 | 41 | 36 | 45 | 38 | 46 | 36 | 38 | 51 | 44 | 50 | 42 | 56 | 60 | 51 | 50 | 42 | 59.92 | 50 | 42
Payton XLPE 1,1 kV | 124 | XLPE | Cobre | 1x(4x6mm2) | 6 | 3.9484 | 3.9485 | 0.085252 | 46 | 40 | 53 | 47 | 57 | 49 | 59 | 48 | 50 | 66 | 57 | 63 | 52 | 70 | 76 | 64 | 63 | 52 | 74.9 | 63 | 52
Payton XLPE 1,1 kV | 125 | XLPE | Cobre | 1x(4x10mm2) | 10 | 2.2853 | 2.2854 | 0.081298 | 63 | 55 | 73 | 65 | 78 | 68 | 82 | 67 | 70 | 92 | 80 | 83 | 69 | 94 | 102 | 87 | 83 | 69 | 100.58 | 83 | 69
Payton XLPE 1,1 kV | 126 | XLPE | Cobre | 1x(4x16mm2) | 16 | 1.4478 | 1.448 | 0.076025 | 83 | 73 | 97 | 87 | 105 | 91 | 110 | 92 | 96 | 125 | 109 | 108 | 89 | 121 | 135 | 113 | 108 | 89 | 129.47 | 106 | 89
Payton XLPE 1,1 kV | 127 | XLPE | Cobre | 1x(3x25+1x16mm2) | 25 | 0.86986 | 0.87021 | 0.079164 | 108 | 96 | 126 | 108 | 136 | 116 | 147 | 123 | 128 | 166 | 147 | 137 | 114 | 157 | 175 | 148 | 137 | 114 | 167.99 | 137 | 114
Payton XLPE 1,1 kV | 128 | XLPE | Cobre | 1x(3x35+1x16mm2) | 35 | 0.62816 | 0.62868 | 0.077274 | 133 | 116 | 156 | 134 | 168 | 144 | 182 | 154 | 160 | 206 | 183 | 165 | 138 | 189 | 210 | 177 | 165 | 138 | 202.23 | 165 | 138
Payton XLPE 1,1 kV | 129 | XLPE | Cobre | 1x(3x50+1x25mm2) | 50 | 0.46305 | 0.46376 | 0.073894 | 159 | 140 | 190 | 163 | 205 | 175 | 220 | 188 | 197 | 250 | 224 | 196 | 163 | 231 | 251 | 209 | 196 | 163 | 247.17 | 196 | 163
Payton XLPE 1,1 kV | 130 | XLPE | Cobre | 1x(3x70+1x35mm2) | 70 | 0.32066 | 0.32173 | 0.07235 | 201 | 177 | 245 | 208 | 263 | 224 | 282 | 244 | 254 | 321 | 289 | 241 | 202 | 280 | 307 | 256 | 241 | 202 | 299.6 | 241 | 202
Payton XLPE 1,1 kV | 131 | XLPE | Cobre | 1x(3x95+1x50mm2) | 95 | 0.23092 | 0.23246 | 0.070862 | 241 | 212 | 298 | 253 | 320 | 271 | 343 | 298 | 311 | 391 | 354 | 285 | 239 | 327 | 369 | 308 | 285 | 239 | 349.89 | 285 | 239
Payton XLPE 1,1 kV | 132 | XLPE | Cobre | 1x(3x120+1x70mm2) | 120 | 0.18306 | 0.18499 | 0.07029 | 278 | 244 | 348 | 293 | 373 | 315 | 398 | 349 | 364 | 455 | 413 | 325 | 272 | 379 | 420 | 351 | 325 | 272 | 405.53 | 325 | 272
Payton XLPE 1,1 kV | 133 | XLPE | Cobre | 1x(3x150+1x70mm2) | 150 | 0.14837 | 0.1507 | 0.070832 |  | 273 | 401 | 338 | 430 | 363 | 459 | 404 | 422 | 525 | 480 | 367 | 307 | 424 | 472 | 393 | 367 | 307 | 453.68 | 367 | 307
Payton XLPE 1,1 kV | 134 | XLPE | Cobre | 1x(3x185+1x95mm2) | 185 | 0.11857 | 0.12145 | 0.071154 |  |  | 460 | 386 | 493 | 415 | 523 | 464 | 485 | 602 | 551 | 411 | 344 | 473 | 535 | 447 | 411 | 344 | 506.11 | 411 | 344
Payton XLPE 1,1 kV | 135 | XLPE | Cobre | 1x(3x240+1x120mm2) | 240 | 0.090216 | 0.094018 | 0.069915 |  |  | 545 | 455 | 583 | 490 | 618 | 552 | 577 | 711 | 654 | 475 | 398 | 555 | 623 | 519 | 475 | 398 | 593.85 | 475 | 398
Payton XLPE 1,1 kV | 136 | XLPE | Cobre | 1x(3x300+1x150mm2) | 300 | 0.072986 | 0.07768 | 0.069274 |  |  | 631 | 524 | 674 | 565 | 713 | 640 | 670 | 821 | 758 | 537 | 449 | 624 | 704 | 588 | 537 | 449 | 667.68 | 537 | 449
Payton XLPE 1,1 kV | 137 | XLPE | Aluminio | 1x25mm2 | 25 | 1.4418 | 1.4419 | 0.1556 |  | 76 | 92 | 82 |  | 88 | 110 | 94 | 97 | 126 | 111 | 105 | 88 | 128 | 136 | 115 | 105 | 88 | 136.96 | 105 | 88
Payton XLPE 1,1 kV | 138 | XLPE | Aluminio | 1x35mm2 | 35 | 1.0429 | 1.0431 | 0.15195 |  | 94 | 115 | 102 |  | 109 | 137 | 117 | 123 | 157 | 139 | 127 | 106 | 153 | 163 | 137 | 127 | 106 | 163.71 | 127 | 106
Payton XLPE 1,1 kV | 139 | XLPE | Aluminio | 1x50mm2 | 50 | 0.77016 | 0.77047 | 0.14649 |  | 113 | 140 | 124 |  | 133 | 167 | 145 | 150 | 191 | 171 | 150 | 127 | 180 | 194 | 162 | 150 | 127 | 192.6 | 150 | 127
Payton XLPE 1,1 kV | 140 | XLPE | Aluminio | 1x70mm2 | 70 | 0.53226 | 0.53275 | 0.14243 |  | 142 | 180 | 158 |  | 170 | 216 | 187 | 196 | 247 | 222 | 185 | 156 | 221 | 239 | 198 | 185 | 156 | 236.47 | 185 | 156
Payton XLPE 1,1 kV | 141 | XLPE | Aluminio | 1x95mm2 | 95 | 0.38448 | 0.38518 | 0.14031 |  | 171 | 219 | 192 |  | 207 | 263 | 230 | 240 | 302 | 273 | 219 | 186 | 265 | 286 | 239 | 219 | 186 | 283.55 | 219 | 186
Payton XLPE 1,1 kV | 142 | XLPE | Aluminio | 1x120mm2 | 120 | 0.30398 | 0.30488 | 0.13908 |  | 197 | 255 | 223 |  | 239 | 307 | 269 | 280 | 352 | 319 | 249 | 211 | 302 | 326 | 272 | 249 | 211 | 323.14 | 249 | 211
Payton XLPE 1,1 kV | 143 | XLPE | Aluminio | 1x150mm2 | 150 | 0.24751 | 0.2486 | 0.13921 |  | 218 | 295 | 258 |  | 277 | 354 | 312 | 326 | 408 | 371 | 282 | 238 | 338 | 366 | 305 | 282 | 238 | 361.66 | 282 | 238
Payton XLPE 1,1 kV | 144 | XLPE | Aluminio | 1x185mm2 | 185 | 0.19705 | 0.19844 | 0.13856 |  |  | 338 | 294 |  | 316 | 407 | 359 | 376 | 469 | 428 | 316 | 267 | 384 | 415 | 347 | 316 | 267 | 410.88 | 316 | 267
Payton XLPE 1,1 kV | 145 | XLPE | Aluminio | 1x240mm2 | 240 | 0.15019 | 0.15207 | 0.13671 |  |  | 399 | 348 |  | 372 | 482 | 429 | 448 | 556 | 511 | 365 | 308 | 448 | 484 | 403 | 365 | 308 | 479.36 | 365 | 308
Payton XLPE 1,1 kV | 146 | XLPE | Aluminio | 1x300mm2 | 300 | 0.12015 | 0.12255 | 0.1356 |  |  | 462 | 400 |  | 429 | 558 | 498 | 520 | 644 | 593 | 412 | 349 | 507 | 547 | 456 | 412 | 349 | 542.49 | 412 | 349
Payton XLPE 1,1 kV | 147 | XLPE | Aluminio | 1x(3x25mm2) | 25 | 1.4418 | 1.442 | 0.079164 |  | 76 | 92 | 82 |  | 88 | 110 | 94 | 97 | 126 | 111 | 105 | 88 | 128 | 136 | 115 | 105 | 88 | 136.96 | 105 | 88
Payton XLPE 1,1 kV | 148 | XLPE | Aluminio | 1x(3x35mm2) | 35 | 1.0429 | 1.0432 | 0.077274 |  | 94 | 115 | 102 |  | 109 | 137 | 117 | 123 | 157 | 139 | 127 | 106 | 153 | 163 | 137 | 127 | 106 | 163.71 | 127 | 106
Payton XLPE 1,1 kV | 149 | XLPE | Aluminio | 1x(3x50mm2) | 50 | 0.77016 | 0.77059 | 0.073894 |  | 113 | 140 | 124 |  | 133 | 167 | 145 | 150 | 191 | 171 | 150 | 127 | 180 | 194 | 162 | 150 | 127 | 192.6 | 150 | 127
Payton XLPE 1,1 kV | 150 | XLPE | Aluminio | 1x(3x70mm2) | 70 | 0.53226 | 0.53291 | 0.07235 |  | 142 | 180 | 158 |  | 170 | 216 | 187 | 196 | 247 | 222 | 185 | 156 | 221 | 239 | 198 | 185 | 156 | 236.47 | 185 | 156
Payton XLPE 1,1 kV | 151 | XLPE | Aluminio | 1x(3x95mm2) | 95 | 0.38448 | 0.38541 | 0.070862 |  | 171 | 219 | 192 |  | 207 | 263 | 230 | 240 | 302 | 273 | 219 | 186 | 265 | 286 | 239 | 219 | 186 | 283.55 | 219 | 186
Payton XLPE 1,1 kV | 152 | XLPE | Aluminio | 1x(3x120mm2) | 120 | 0.30398 | 0.30514 | 0.07029 |  | 197 | 255 | 223 |  | 239 | 307 | 269 | 280 | 352 | 319 | 249 | 211 | 302 | 326 | 272 | 249 | 211 | 323.14 | 249 | 211
Payton XLPE 1,1 kV | 153 | XLPE | Aluminio | 1x(3x150mm2) | 150 | 0.24751 | 0.24892 | 0.070832 |  | 218 | 295 | 258 |  | 277 | 354 | 312 | 326 | 408 | 371 | 282 | 238 | 338 | 366 | 305 | 282 | 238 | 361.66 | 282 | 238
Payton XLPE 1,1 kV | 154 | XLPE | Aluminio | 1x(3x25+1x16mm2) | 25 | 1.4418 | 1.442 | 0.079164 |  | 76 | 92 | 82 |  | 88 | 110 | 94 | 97 | 126 | 111 | 105 | 88 | 128 | 136 | 115 | 105 | 88 | 136.96 | 105 | 88
Payton XLPE 1,1 kV | 155 | XLPE | Aluminio | 1x(3x35+1x16mm2) | 35 | 1.0429 | 1.0432 | 0.077274 |  | 94 | 115 | 102 |  | 109 | 137 | 117 | 123 | 157 | 139 | 127 | 106 | 153 | 163 | 137 | 127 | 106 | 163.71 | 127 | 106
Payton XLPE 1,1 kV | 156 | XLPE | Aluminio | 1x(3x50+1x25mm2) | 50 | 0.77016 | 0.77059 | 0.073894 |  | 113 | 140 | 124 |  | 133 | 167 | 145 | 150 | 191 | 171 | 150 | 127 | 180 | 194 | 162 | 150 | 127 | 192.6 | 150 | 127
Payton XLPE 1,1 kV | 157 | XLPE | Aluminio | 1x(3x70+1x35mm2) | 70 | 0.53226 | 0.53291 | 0.07235 |  | 142 | 180 | 158 |  | 170 | 216 | 187 | 196 | 247 | 222 | 185 | 156 | 221 | 239 | 198 | 185 | 156 | 236.47 | 185 | 156
Payton XLPE 1,1 kV | 158 | XLPE | Aluminio | 1x(3x95+1x50mm2) | 95 | 0.38448 | 0.38541 | 0.070862 |  | 171 | 219 | 192 |  | 207 | 263 | 230 | 240 | 302 | 273 | 219 | 186 | 265 | 286 | 239 | 219 | 186 | 283.55 | 219 | 186
Payton XLPE 1,1 kV | 159 | XLPE | Aluminio | 1x(3x120+1x70mm2) | 120 | 0.30398 | 0.30514 | 0.07029 |  | 197 | 255 | 223 |  | 239 | 307 | 269 | 280 | 352 | 319 | 249 | 211 | 302 | 326 | 272 | 249 | 211 | 323.14 | 249 | 211
Payton XLPE 3,3 kV | 160 | XLPE | Cobre | 1x16mm2 | 16 |  | 1.468 | 0.253 | A-10: 140; E-03: 140
Payton XLPE 3,3 kV | 161 | XLPE | Cobre | 1x25mm2 | 25 |  | 0.926 | 0.24 | A-10: 175; E-03: 175
Payton XLPE 3,3 kV | 162 | XLPE | Cobre | 1x35mm2 | 35 |  | 0.668 | 0.231 | A-10: 205; E-03: 205
Payton XLPE 3,3 kV | 163 | XLPE | Cobre | 1x50mm2 | 50 |  | 0.493 | 0.222 | A-10: 245; E-03: 240
Payton XLPE 3,3 kV | 164 | XLPE | Cobre | 1x70mm2 | 70 |  | 0.341 | 0.212 | A-10: 305; E-03: 295
Payton XLPE 3,3 kV | 165 | XLPE | Cobre | 1x95mm2 | 95 |  | 0.246 | 0.203 | A-10: 375; E-03: 350
Payton XLPE 3,3 kV | 166 | XLPE | Cobre | 1x120mm2 | 120 |  | 0.195 | 0.197 | A-10: 425; E-03: 395
Payton XLPE 3,3 kV | 167 | XLPE | Cobre | 1x150mm2 | 150 |  | 0.158 | 0.191 | A-10: 480; E-03: 440
Payton XLPE 3,3 kV | 168 | XLPE | Cobre | 1x185mm2 | 185 |  | 0.126 | 0.185 | A-10: 550; E-03: 495
Payton XLPE 3,3 kV | 169 | XLPE | Cobre | 1x240mm2 | 240 |  | 0.0961 | 0.179 | A-10: 645; E-03: 570
Payton XLPE 3,3 kV | 170 | XLPE | Cobre | 1x300mm2 | 300 |  | 0.0766 | 0.173 | A-10: 730; E-03: 630
Payton XLPE 3,3 kV | 171 | XLPE | Cobre | 1x(3x16mm2) | 16 |  | 1.468 | 0.115 | A-06: 100; E-05: 115
Payton XLPE 3,3 kV | 172 | XLPE | Cobre | 1x(3x25mm2) | 25 |  | 0.926 | 0.107 | A-06: 125; E-05: 145
Payton XLPE 3,3 kV | 173 | XLPE | Cobre | 1x(3x35mm2) | 35 |  | 0.668 | 0.102 | A-06: 150; E-05: 170
Payton XLPE 3,3 kV | 174 | XLPE | Cobre | 1x(3x50mm2) | 50 |  | 0.493 | 0.0976 | A-06: 190; E-05: 210
Payton XLPE 3,3 kV | 175 | XLPE | Cobre | 1x(3x70mm2) | 70 |  | 0.341 | 0.0926 | A-06: 225; E-05: 250
Payton XLPE 3,3 kV | 176 | XLPE | Cobre | 1x(3x95mm2) | 95 |  | 0.246 | 0.0885 | A-06: 275; E-05: 300
Payton XLPE 3,3 kV | 177 | XLPE | Cobre | 1x(3x120mm2) | 120 |  | 0.195 | 0.086 | A-06: 315; E-05: 335
Payton XLPE 3,3 kV | 178 | XLPE | Cobre | 1x(3x150mm2) | 150 |  | 0.158 | 0.0838 | A-06: 360; E-05: 380
Payton XLPE 3,3 kV | 179 | XLPE | Cobre | 1x(3x185mm2) | 185 |  | 0.126 | 0.0816 | A-06: 405; E-05: 425
Payton XLPE 3,3 kV | 180 | XLPE | Cobre | 1x(3x240mm2) | 240 |  | 0.0961 | 0.0782 | A-06: 475; E-05: 490
Payton XLPE 3,3 kV | 181 | XLPE | Cobre | 1x(3x300mm2) | 300 |  | 0.0766 | 0.0773 | A-06: 550; E-05: 550
Payton XLPE 3,3 kV | 182 | XLPE | Aluminio | 1x25mm2 | 25 |  | 1.53 | 0.24
Payton XLPE 3,3 kV | 183 | XLPE | Aluminio | 1x35mm2 | 35 |  | 1.112 | 0.231
Payton XLPE 3,3 kV | 184 | XLPE | Aluminio | 1x50mm2 | 50 |  | 0.821 | 0.222
Payton XLPE 3,3 kV | 185 | XLPE | Aluminio | 1x70mm2 | 70 |  | 0.567 | 0.212
Payton XLPE 3,3 kV | 186 | XLPE | Aluminio | 1x95mm2 | 95 |  | 0.41 | 0.203
Payton XLPE 3,3 kV | 187 | XLPE | Aluminio | 1x120mm2 | 120 |  | 0.324 | 0.197
Payton XLPE 3,3 kV | 188 | XLPE | Aluminio | 1x150mm2 | 150 |  | 0.264 | 0.191
Payton XLPE 3,3 kV | 189 | XLPE | Aluminio | 1x185mm2 | 185 |  | 0.21 | 0.185
Payton XLPE 3,3 kV | 190 | XLPE | Aluminio | 1x240mm2 | 240 |  | 0.16 | 0.179
Payton XLPE 3,3 kV | 191 | XLPE | Aluminio | 1x300mm2 | 300 |  | 0.128 | 0.173
Payton XLPE 3,3 kV | 192 | XLPE | Aluminio | 1x(3x25mm2) | 25 |  | 1.53 | 0.107
Payton XLPE 3,3 kV | 193 | XLPE | Aluminio | 1x(3x35mm2) | 35 |  | 1.112 | 0.102
Payton XLPE 3,3 kV | 194 | XLPE | Aluminio | 1x(3x50mm2) | 50 |  | 0.821 | 0.0976
Payton XLPE 3,3 kV | 195 | XLPE | Aluminio | 1x(3x70mm2) | 70 |  | 0.567 | 0.0926
Payton XLPE 3,3 kV | 196 | XLPE | Aluminio | 1x(3x95mm2) | 95 |  | 0.41 | 0.0885
Payton XLPE 3,3 kV | 197 | XLPE | Aluminio | 1x(3x120mm2) | 120 |  | 0.324 | 0.086
Payton XLPE 3,3 kV | 198 | XLPE | Aluminio | 1x(3x150mm2) | 150 |  | 0.264 | 0.0838
Payton XLPE 3,3 kV | 199 | XLPE | Aluminio | 1x(3x185mm2) | 185 |  | 0.21 | 0.0816
Payton XLPE 3,3 kV | 200 | XLPE | Aluminio | 1x(3x240mm2) | 240 |  | 0.16 | 0.0782
Payton XLPE 3,3 kV | 201 | XLPE | Aluminio | 1x(3x300mm2) | 300 |  | 0.128 | 0.0773
Payton XLPE 6,6 kV | 202 | XLPE | Cobre | 1x16mm2 | 16 |  | 1.468 | 0.255
Payton XLPE 6,6 kV | 203 | XLPE | Cobre | 1x25mm2 | 25 |  | 0.926 | 0.242
Payton XLPE 6,6 kV | 204 | XLPE | Cobre | 1x35mm2 | 35 |  | 0.668 | 0.233
Payton XLPE 6,6 kV | 205 | XLPE | Cobre | 1x50mm2 | 50 |  | 0.493 | 0.244
Payton XLPE 6,6 kV | 206 | XLPE | Cobre | 1x70mm2 | 70 |  | 0.341 | 0.213
Payton XLPE 6,6 kV | 207 | XLPE | Cobre | 1x95mm2 | 95 |  | 0.248 | 0.204
Payton XLPE 6,6 kV | 208 | XLPE | Cobre | 1x120mm2 | 120 |  | 0.195 | 0.198
Payton XLPE 6,6 kV | 209 | XLPE | Cobre | 1x150mm2 | 150 |  | 0.158 | 0.192
Payton XLPE 6,6 kV | 210 | XLPE | Cobre | 1x185mm2 | 185 |  | 0.187 | 0.0867
Payton XLPE 6,6 kV | 211 | XLPE | Cobre | 1x240mm2 | 240 |  | 0.18 | 0.0838
Payton XLPE 6,6 kV | 212 | XLPE | Cobre | 1x300mm2 | 300 |  | 0.0766 | 0.174
Payton XLPE 6,6 kV | 213 | XLPE | Cobre | 1x(3x16mm2) | 16 |  | 1.468 | 0.125
Payton XLPE 6,6 kV | 214 | XLPE | Cobre | 1x(3x25mm2) | 25 |  | 0.926 | 0.116
Payton XLPE 6,6 kV | 215 | XLPE | Cobre | 1x(3x35mm2) | 35 |  | 0.668 | 0.11
Payton XLPE 6,6 kV | 216 | XLPE | Cobre | 1x(3x50mm2) | 50 |  | 0.493 | 0.105
Payton XLPE 6,6 kV | 217 | XLPE | Cobre | 1x(3x70mm2) | 70 |  | 0.341 | 0.0995
Payton XLPE 6,6 kV | 218 | XLPE | Cobre | 1x(3x95mm2) | 95 |  | 0.248 | 0.0948
Payton XLPE 6,6 kV | 219 | XLPE | Cobre | 1x(3x120mm2) | 120 |  | 0.195 | 0.0919
Payton XLPE 6,6 kV | 220 | XLPE | Cobre | 1x(3x150mm2) | 150 |  | 0.158 | 0.0892
Payton XLPE 6,6 kV | 221 | XLPE | Cobre | 1x(3x185mm2) | 185 |  | 0.187 | 0.0867
Payton XLPE 6,6 kV | 222 | XLPE | Cobre | 1x(3x240mm2) | 240 |  | 0.18 | 0.0838
Payton XLPE 6,6 kV | 223 | XLPE | Cobre | 1x(3x300mm2) | 300 |  | 0.0766 | 0.0816
Payton XLPE 6,6 kV | 224 | XLPE | Aluminio | 1x25mm2 | 25 |  | 1.53 | 0.242
Payton XLPE 6,6 kV | 225 | XLPE | Aluminio | 1x35mm2 | 35 |  | 1.112 | 0.233
Payton XLPE 6,6 kV | 226 | XLPE | Aluminio | 1x50mm2 | 50 |  | 0.821 | 0.244
Payton XLPE 6,6 kV | 227 | XLPE | Aluminio | 1x70mm2 | 70 |  | 0.567 | 0.213
Payton XLPE 6,6 kV | 228 | XLPE | Aluminio | 1x95mm2 | 95 |  | 0.41 | 0.204
Payton XLPE 6,6 kV | 229 | XLPE | Aluminio | 1x120mm2 | 120 |  | 0.324 | 0.198
Payton XLPE 6,6 kV | 230 | XLPE | Aluminio | 1x150mm2 | 150 |  | 0.264 | 0.192
Payton XLPE 6,6 kV | 231 | XLPE | Aluminio | 1x185mm2 | 185 |  | 0.21 | 0.187
Payton XLPE 6,6 kV | 232 | XLPE | Aluminio | 1x240mm2 | 240 |  | 0.16 | 0.18
Payton XLPE 6,6 kV | 233 | XLPE | Aluminio | 1x300mm2 | 300 |  | 0.128 | 0.174
Payton XLPE 6,6 kV | 234 | XLPE | Aluminio | 1x(3x25mm2) | 25 |  | 1.53 | 0.116
Payton XLPE 6,6 kV | 235 | XLPE | Aluminio | 1x(3x35mm2) | 35 |  | 1.112 | 0.11
Payton XLPE 6,6 kV | 236 | XLPE | Aluminio | 1x(3x50mm2) | 50 |  | 0.821 | 0.105
Payton XLPE 6,6 kV | 237 | XLPE | Aluminio | 1x(3x70mm2) | 70 |  | 0.567 | 0.995
Payton XLPE 6,6 kV | 238 | XLPE | Aluminio | 1x(3x95mm2) | 95 |  | 0.41 | 0.0948
Payton XLPE 6,6 kV | 239 | XLPE | Aluminio | 1x(3x120mm2) | 120 |  | 0.324 | 0.0919
Payton XLPE 6,6 kV | 240 | XLPE | Aluminio | 1x(3x150mm2) | 150 |  | 0.264 | 0.0892
Payton XLPE 6,6 kV | 241 | XLPE | Aluminio | 1x(3x185mm2) | 185 |  | 0.21 | 0.0867
Payton XLPE 6,6 kV | 242 | XLPE | Aluminio | 1x(3x240mm2) | 240 |  | 0.16 | 0.0838
Payton XLPE 6,6 kV | 243 | XLPE | Aluminio | 1x(3x300mm2) | 300 |  | 0.128 | 0.0816
Payton XLPE 13,2 kV | 244 | XLPE | Cobre | 1x25mm2 | 25 |  | 0.926 | 0.245 | A-10: 175; E-08: 165
Payton XLPE 13,2 kV | 245 | XLPE | Cobre | 1x35mm2 | 35 |  | 0.668 | 0.235 | A-10: 205; E-08: 195
Payton XLPE 13,2 kV | 246 | XLPE | Cobre | 1x50mm2 | 50 |  | 0.493 | 0.226 | A-10: 245; E-08: 230
Payton XLPE 13,2 kV | 247 | XLPE | Cobre | 1x70mm2 | 70 |  | 0.341 | 0.216 | A-10: 305; E-08: 280
Payton XLPE 13,2 kV | 248 | XLPE | Cobre | 1x95mm2 | 95 |  | 0.246 | 0.206 | A-10: 370; E-08: 335
Payton XLPE 13,2 kV | 249 | XLPE | Cobre | 1x120mm2 | 120 |  | 0.195 | 0.2 | A-10: 425; E-08: 380
Payton XLPE 13,2 kV | 250 | XLPE | Cobre | 1x150mm2 | 150 |  | 0.158 | 0.195 | A-10: 475; E-08: 420
Payton XLPE 13,2 kV | 251 | XLPE | Cobre | 1x185mm2 | 185 |  | 0.126 | 0.189 | A-10: 545; E-08: 470
Payton XLPE 13,2 kV | 252 | XLPE | Cobre | 1x240mm2 | 240 |  | 0.0961 | 0.182 | A-10: 640; E-08: 540
Payton XLPE 13,2 kV | 253 | XLPE | Cobre | 1x300mm2 | 300 |  | 0.766 | 0.176 | A-10: 730; E-08: 610
Payton XLPE 13,2 kV | 254 | XLPE | Cobre | 1x(3x25mm2) | 25 |  | 0.926 | 0.132 | A-06: 135; E-05: 145
Payton XLPE 13,2 kV | 255 | XLPE | Cobre | 1x(3x35mm2) | 35 |  | 0.668 | 0.122 | A-06: 155; E-05: 170
Payton XLPE 13,2 kV | 256 | XLPE | Cobre | 1x(3x50mm2) | 50 |  | 0.493 | 0.116 | A-06: 190; E-05: 200
Payton XLPE 13,2 kV | 257 | XLPE | Cobre | 1x(3x70mm2) | 70 |  | 0.341 | 0.11 | A-06: 230; E-05: 240
Payton XLPE 13,2 kV | 258 | XLPE | Cobre | 1x(3x95mm2) | 95 |  | 0.246 | 0.101 | A-06: 280; E-05: 290
Payton XLPE 13,2 kV | 259 | XLPE | Cobre | 1x(3x120mm2) | 120 |  | 0.195 | 0.104 | A-06: 320; E-05: 330
Payton XLPE 13,2 kV | 260 | XLPE | Cobre | 1x(3x150mm2) | 150 |  | 0.158 | 0.0976 | A-06: 360; E-05: 365
Payton XLPE 13,2 kV | 261 | XLPE | Cobre | 1x(3x185mm2) | 185 |  | 0.126 | 0.0946 | A-06: 415; E-05: 410
Payton XLPE 13,2 kV | 262 | XLPE | Cobre | 1x(3x240mm2) | 240 |  | 0.0961 | 0.0911 | A-06: 485; E-05: 475
Payton XLPE 13,2 kV | 263 | XLPE | Cobre | 1x(3x300mm2) | 300 |  | 0.766 | 0.0883 | A-06: 550; E-05: 535
Payton XLPE 13,2 kV | 264 | XLPE | Aluminio | 1x25mm2 | 25 |  | 1.13 | 0.245 | A-10: 140; E-08: 132
Payton XLPE 13,2 kV | 265 | XLPE | Aluminio | 1x35mm2 | 35 |  | 1.112 | 0.235 | A-10: 164; E-08: 156
Payton XLPE 13,2 kV | 266 | XLPE | Aluminio | 1x50mm2 | 50 |  | 0.821 | 0.226 | A-10: 196; E-08: 184
Payton XLPE 13,2 kV | 267 | XLPE | Aluminio | 1x70mm2 | 70 |  | 0.567 | 0.216 | A-10: 244; E-08: 224
Payton XLPE 13,2 kV | 268 | XLPE | Aluminio | 1x95mm2 | 95 |  | 0.41 | 0.206 | A-10: 296; E-08: 268
Payton XLPE 13,2 kV | 269 | XLPE | Aluminio | 1x120mm2 | 120 |  | 0.324 | 0.2 | A-10: 340; E-08: 304
Payton XLPE 13,2 kV | 270 | XLPE | Aluminio | 1x150mm2 | 150 |  | 0.264 | 0.195 | A-10: 380; E-08: 336
Payton XLPE 13,2 kV | 271 | XLPE | Aluminio | 1x185mm2 | 185 |  | 0.21 | 0.189 | A-10: 436; E-08: 376
Payton XLPE 13,2 kV | 272 | XLPE | Aluminio | 1x240mm2 | 240 |  | 0.16 | 0.182 | A-10: 512; E-08: 432
Payton XLPE 13,2 kV | 273 | XLPE | Aluminio | 1x300mm2 | 300 |  | 0.128 | 0.176 | A-10: 584; E-08: 488
Payton XLPE 13,2 kV | 274 | XLPE | Aluminio | 1x(3x25mm2) | 25 |  | 1.13 | 0.132 | A-06: 108; E-05: 116
Payton XLPE 13,2 kV | 275 | XLPE | Aluminio | 1x(3x35mm2) | 35 |  | 1.112 | 0.122 | A-06: 124; E-05: 136
Payton XLPE 13,2 kV | 276 | XLPE | Aluminio | 1x(3x50mm2) | 50 |  | 0.821 | 0.116 | A-06: 152; E-05: 160
Payton XLPE 13,2 kV | 277 | XLPE | Aluminio | 1x(3x70mm2) | 70 |  | 0.567 | 0.11 | A-06: 184; E-05: 192
Payton XLPE 13,2 kV | 278 | XLPE | Aluminio | 1x(3x95mm2) | 95 |  | 0.41 | 0.104 | A-06: 224; E-05: 232
Payton XLPE 13,2 kV | 279 | XLPE | Aluminio | 1x(3x120mm2) | 120 |  | 0.324 | 0.101 | A-06: 256; E-05: 264
Payton XLPE 13,2 kV | 280 | XLPE | Aluminio | 1x(3x150mm2) | 150 |  | 0.264 | 0.0976 | A-06: 288; E-05: 292
Payton XLPE 13,2 kV | 281 | XLPE | Aluminio | 1x(3x185mm2) | 185 |  | 0.21 | 0.0946 | A-06: 332; E-05: 328
Payton XLPE 13,2 kV | 282 | XLPE | Aluminio | 1x(3x240mm2) | 240 |  | 0.16 | 0.0911 | A-06: 388; E-05: 380
Payton XLPE 13,2 kV | 283 | XLPE | Aluminio | 1x(3x300mm2) | 300 |  | 0.128 | 0.0883 | A-06: 440; E-05: 428
Payton XLPE 33 kV | 284 | XLPE | Cobre | 1x50mm2 | 50 |  | 0.493 | 0.204 | A-10: 266; E-08: 228
Payton XLPE 33 kV | 285 | XLPE | Cobre | 1x70mm2 | 70 |  | 0.342 | 0.196 | A-10: 281; E-08: 278
Payton XLPE 33 kV | 286 | XLPE | Cobre | 1x95mm2 | 95 |  | 0.246 | 0.189 | A-10: 343; E-08: 333
Payton XLPE 33 kV | 287 | XLPE | Cobre | 1x120mm2 | 120 |  | 0.195 | 0.184 | A-10: 395; E-08: 378
Payton XLPE 33 kV | 288 | XLPE | Cobre | 1x150mm2 | 150 |  | 0.16 | 0.18 | A-10: 449; E-08: 425
Payton XLPE 33 kV | 289 | XLPE | Cobre | 1x185mm2 | 185 |  | 0.128 | 0.176 | A-10: 516; E-08: 481
Payton XLPE 33 kV | 290 | XLPE | Cobre | 1x240mm2 | 240 |  | 0.0985 | 0.171 | A-10: 609; E-08: 558
Payton XLPE 33 kV | 291 | XLPE | Cobre | 1x300mm2 | 300 |  | 0.0797 | 0.168 | A-10: 699; E-08: 630
Payton XLPE 33 kV | 292 | XLPE | Cobre | 1x240mm2 | 400 |  | 0.0641 | 0.16 | A-10: 809; E-08: 717
Payton XLPE 33 kV | 293 | XLPE | Cobre | 1x(3x50mm2) | 50 |  | 0.493 | 0.128 | A-06: 197; E-05: 212
Payton XLPE 33 kV | 294 | XLPE | Cobre | 1x(3x70mm2) | 70 |  | 0.342 | 0.121 | A-06: 242; E-05: 259
Payton XLPE 33 kV | 295 | XLPE | Cobre | 1x(3x95mm2) | 95 |  | 0.246 | 0.116 | A-06: 293; E-05: 310
Payton XLPE 33 kV | 296 | XLPE | Cobre | 1x(3x120mm2) | 120 |  | 0.195 | 0.112 | A-06: 337; E-05: 352
Payton XLPE 33 kV | 297 | XLPE | Cobre | 1x(3x150mm2) | 150 |  | 0.16 | 0.108 | A-06: 381; E-05: 394
Payton XLPE 33 kV | 298 | XLPE | Cobre | 1x(3x185mm2) | 185 |  | 0.128 | 0.105 | A-06: 434; E-05: 440
Payton XLPE 33 kV | 299 | XLPE | Cobre | 1x(3x240mm2) | 240 |  | 0.0985 | 0.101 | A-06: 507; E-05: 512
Payton XLPE 33 kV | 300 | XLPE | Aluminio | 1x50mm2 | 50 |  | 0.822 | 0.204 | A-10: 175; E-08: 177
Payton XLPE 33 kV | 301 | XLPE | Aluminio | 1x70mm2 | 70 |  | 0.568 | 0.196 | A-10: 218; E-08: 215
Payton XLPE 33 kV | 302 | XLPE | Aluminio | 1x95mm2 | 95 |  | 0.41 | 0.189 | A-10: 266; E-08: 257
Payton XLPE 33 kV | 303 | XLPE | Aluminio | 1x120mm2 | 120 |  | 0.324 | 0.184 | A-10: 306; E-08: 293
Payton XLPE 33 kV | 304 | XLPE | Aluminio | 1x150mm2 | 150 |  | 0.267 | 0.18 | A-10: 348; E-08: 329
Payton XLPE 33 kV | 305 | XLPE | Aluminio | 1x185mm2 | 185 |  | 0.213 | 0.176 | A-10: 400; E-08: 373
Payton XLPE 33 kV | 306 | XLPE | Aluminio | 1x240mm2 | 240 |  | 0.164 | 0.171 | A-10: 472; E-08: 432
Payton XLPE 33 kV | 307 | XLPE | Aluminio | 1x300mm2 | 300 |  | 0.122 | 0.168 | A-10: 541; E-08: 488
Payton XLPE 33 kV | 308 | XLPE | Aluminio | 1x240mm2 | 400 |  | 0.1 | 0.16 | A-10: 627; E-08: 555
Payton XLPE 33 kV | 309 | XLPE | Aluminio | 1x(3x50mm2) | 50 |  | 0.822 | 0.128 | A-06: 153; E-05: 164
Payton XLPE 33 kV | 310 | XLPE | Aluminio | 1x(3x70mm2) | 70 |  | 0.568 | 0.121 | A-06: 187; E-05: 201
Payton XLPE 33 kV | 311 | XLPE | Aluminio | 1x(3x95mm2) | 95 |  | 0.41 | 0.116 | A-06: 227; E-05: 240
Payton XLPE 33 kV | 312 | XLPE | Aluminio | 1x(3x120mm2) | 120 |  | 0.324 | 0.112 | A-06: 261; E-05: 273
Payton XLPE 33 kV | 313 | XLPE | Aluminio | 1x(3x150mm2) | 150 |  | 0.267 | 0.108 | A-06: 295; E-05: 305
Payton XLPE 33 kV | 314 | XLPE | Aluminio | 1x(3x185mm2) | 185 |  | 0.213 | 0.105 | A-06: 336; E-05: 344
Payton XLPE 33 kV | 315 | XLPE | Aluminio | 1x(3x240mm2) | 240 |  | 0.164 | 0.101 | A-06: 393; E-05: 397
LINEAS AEREAS | [6 empty] | Resist. | React. | LA-01: Corriente admisible
PREENSAMBLADOS CABLES DE ALUMINIO Y XLPE | [8 empty] | LA-01: (A)
RETENAX ENLACE | 316 | XLPE | Cobre | 4x4 o 2x4 mm2 | 4 |  | 5.929 | 0.088
RETENAX ENLACE | 317 | XLPE | Cobre | 4x6 o 2x6 mm2 | 6 |  | 3.953 | 0.084
RETENAX ENLACE | 318 | XLPE | Cobre | 4x10 o 2x10 mm2 | 10 |  | 2.308 | 0.08
RETENAX ENLACE | 319 | XLPE | Cobre | 4x16 mm2 | 16 |  | 1.466 | 0.077
ETIX DISTRIBUCION | 320 | XLPE | Aluminio | 3x35+1x50mm2 | 35 |  | 1.01 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
ETIX DISTRIBUCION | 321 | XLPE | Aluminio | 3x50+1x50mm2 | 50 |  | 0.744 | 0.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
ETIX DISTRIBUCION | 322 | XLPE | Aluminio | 3x70+1x50mm2 | 70 |  | 0.514 | 0.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152
ETIX DISTRIBUCION | 323 | XLPE | Aluminio | 3x95+1x50mm2 | 95 |  | 0.372 | 0.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
ETIX DISTRIBUCION | 324 | XLPE | Aluminio | 3x120+1x70mm2 | 120 |  | 0.241 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232
ETIX DISTRIBUCION | 325 | XLPE | Aluminio | 3x150+1x70mm2 | 150 |  | 0.266 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
CABLE DE ALEACION DE ALUMINIO DESNUDO | [5 empty] | Resist. 70ºC | Resist. Coplanar | React. Coplanar | LA-01: (A)
IMALAL | 326 | DESN. | Aluminio | 1x35mm2 | 35 |  | 1.1438 | 0.28851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
IMALAL | 327 | DESN. | Aluminio | 1x50mm2 | 50 |  | 0.79659 | 0.27588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195
IMALAL | 328 | DESN. | Aluminio | 1x70mm2 | 70 |  | 0.58153 | 0.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235
IMALAL | 329 | DESN. | Aluminio | 1x95mm2 | 95 |  | 0.42293 | 0.25304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
IMALAL | 330 | DESN. | Aluminio | 1x120mm2 | 120 |  | 0.33041 | 0.24566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340
IMALAL | 331 | DESN. | Aluminio | 1x150mm2 | 150 |  | 0.27274 | 0.23994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395

## VERIF. DE COND Y PANTALLA (hidden)
| A. Verificación de la Sección del Conductor en Cortocircuito: | [8 empty] | B. Verificación de la Sección de la pantalla del conductor de MT.
[6 empty] | Para t < 0,1 s usar la energia pasante dada por fabricante y la formula de la imagen | [9 empty] | NOTA: En el caso de los cables tripolares con blindaje de alambres de cobre, la corriente de retorno en un cortocircuito unipolar circulará por los blindajes de los 3 conductores, por lo tanto los valores se pueden multiplicar por 3. Con lo cual la sección mínima se divide por 3.
Para la verificación del conductor se tomó como referencia la sección 771.19.2.2.3 (Reg. AEA ). Verificaremos que la Sección Nominal del conductor sea mayor que la Sección mínima necesaria para soportar el cortocircuito. Esto es, S ≥ SMIN.
| donde | [5 empty] | Para 0,1 < t < 5 Seg.
1 VERIFICACIÓN DE CONDUCTOR TRAMO 1 LMT | [9 empty] | 1 VERIFICACIÓN DE PANTALLA DE CONDUCTOR TRAMO 1 LMT
| Sección del conductor: |  |  | S | 0 | mm² | Valor K | Aislación | Material | Sección del conductor: |  |  | S | 16 | mm²
| Corriente de cortocircuito en el punto: |  |  | Icc | 15.3085 | Amp | 143 | XLPE | Cu | Corriente de cortocircuito en el punto: |  |  | Icc | 700 | Amp
| Tiempo de actuación de la protección: |  |  | t | 0.4 | seg | 94 | XLPE | Al | Tiempo de actuación de la protección: |  |  | t | 0.1 | seg
| Coef.del Cond. K (Según aislación) |  |  |  | 143 | adim | 115 | PVC | Cu | Coef.del Cond. K (para pantalla) |  |  |  | 122.4 | adim
[7 empty] | 76 | PVC | Al
|  |  | S² | < | SMIN² |  | 122 | Desnudo | Al |  |  | S | > | SMIN
|  |  | 0 | < | 0.0045841 | [6 empty] | 16 | > | 1.8085
|  | No Verifica | S | < | SMIN | [5 empty] | Se Verifica que | S | > | SMIN
|  |  | 0 | < | 0.067706 | [6 empty] | 16 | > | 1.8085
2 VERIFICACIÓN DE CONDUCTOR TRAMO 2 LMT | [9 empty] | 2 VERIFICACIÓN DE PANTALLA DE CONDUCTOR TRAMO 2 LMT
| Sección del conductor: |  |  | S | 0 | mm² | Valor K | Aislación | Material | Sección del conductor: |  |  | S | 16 | mm²
| Corriente de cortocircuito en el punto: |  |  | Icc | 15308.3385 | Amp | 143 | XLPE | Cu | Corriente de cortocircuito en el punto: |  |  | Icc | 700 | Amp
| Tiempo de actuación de la protección: |  |  | t | 0.4 | seg | 94 | XLPE | Al | Tiempo de actuación de la protección: |  |  | t | 0.5 | seg
| Coef.del Cond. K (Según aislación) |  |  |  | 143 | adim | 115 | PVC | Cu | Coef.del Cond. K (para pantalla) |  |  |  | 122.4 | adim
[7 empty] | 76 | PVC | Al
|  |  | S² | < | SMIN² |  | 122 | Desnudo | Al |  |  | S | > | SMIN
|  |  | 0 | < | 4583.9939 | [6 empty] | 16 | > | 4.0439
|  | No Verifica | S | < | SMIN | [5 empty] | Se Verifica que | S | > | SMIN
|  |  | 0 | < | 67.7052 | [6 empty] | 16 | > | 4.0439
3 VERIFICACIÓN DE CONDUCTOR TRAMO 3 LMT | [9 empty] | 3 VERIFICACIÓN DE PANTALLA DE CONDUCTOR TRAMO 3 LMT
| Sección del conductor: |  |  | S | 0 | mm² | Valor K | Aislación | Material | Sección del conductor: |  |  | S | 16 | mm²
| Corriente de cortocircuito en el punto: |  |  | Icc | 15308.3385 | Amp | 143 | XLPE | Cu | Corriente de cortocircuito en el punto: |  |  | Icc | 700 | Amp
| Tiempo de actuación de la protección: |  |  | t | 0.4 | seg | 94 | XLPE | Al | Tiempo de actuación de la protección: |  |  | t | 0.5 | seg
| Coef.del Cond. K (Según aislación) |  |  |  | 143 | adim | 115 | PVC | Cu | Coef.del Cond. K (para pantalla) |  |  |  | 122.4 | adim
[7 empty] | 76 | PVC | Al
|  |  | S² | < | SMIN² |  | 122 | Desnudo | Al |  |  | S | > | SMIN
|  |  | 0 | < | 4583.9939 | [6 empty] | 16 | > | 4.0439
|  | No Verifica | S | < | SMIN | [5 empty] | Se Verifica que | S | > | SMIN
|  |  | 0 | < | 67.7052 | [6 empty] | 16 | > | 4.0439
4 VERIFICACIÓN DE CONDUCTOR TRAMO 1 LBT
| Sección del conductor: |  |  | S | 240 | mm² | Valor K | Aislación | Material
| Corriente de cortocircuito en el punto: |  |  | Icc | 27094.564 | Amp | 143 | XLPE | Cu
| Tiempo de actuación de la protección: |  |  | t | 0.5 | seg | 94 | XLPE | Al
| Coef.del Cond. K (Según aislación) |  |  |  | 143 | adim | 115 | PVC | Cu
[7 empty] | 76 | PVC | Al
|  |  | S² | > | SMIN² |  | 122 | Desnudo | Al
|  |  | 57600 | > | 17949.9095
|  | Se Verifica que | S | > | SMIN
|  |  | 240 | > | 133.9773
5 VERIFICACIÓN DE CONDUCTOR TRAMO 2 LBT
| Sección del conductor: |  |  | S | 240 | mm² | Valor K | Aislación | Material
| Corriente de cortocircuito en el punto: |  |  | Icc | 11903.712 | Amp | 143 | XLPE | Cu
| Tiempo de actuación de la protección: |  |  | t | 0.1 | seg | 94 | XLPE | Al
| Coef.del Cond. K (Según aislación) |  |  |  | 143 | adim | 115 | PVC | Cu
[7 empty] | 76 | PVC | Al
|  |  | S² | > | SMIN² |  | 122 | Desnudo | Al
|  |  | 57600 | > | 692.9354
|  | Se Verifica que | S | > | SMIN
|  |  | 240 | > | 26.3237
6 VERIFICACIÓN DE CONDUCTOR TRAMO 3 LBT
| Sección del conductor: |  |  | S | 6 | mm² | Valor K | Aislación | Material
| Corriente de cortocircuito en el punto: |  |  | Icc | 9824.9058 | Amp | 143 | XLPE | Cu
| Tiempo de actuación de la protección: |  |  | t | 0.1 | seg | 94 | XLPE | Al
| Coef.del Cond. K (Según aislación) |  |  |  | 143 | adim | 115 | PVC | Cu
[7 empty] | 76 | PVC | Al
|  |  | S² | < | SMIN² |  | 122 | Desnudo | Al
|  |  | 36 | < | 472.0464
|  | No Verifica | S | < | SMIN
|  |  | 6 | < | 21.7266
7 VERIFICACIÓN DE CONDUCTOR TRAMO 4 LBT
| Sección del conductor: |  |  | S | 0 | mm² | Valor K | Aislación | Material
| Corriente de cortocircuito en el punto: |  |  | Icc | 6744.346 | Amp | 143 | XLPE | Cu
| Tiempo de actuación de la protección: |  |  | t | 0.1 | seg | 94 | XLPE | Al
| Coef.del Cond. K (Según aislación) |  |  |  | 143 | adim | 115 | PVC | Cu
[7 empty] | 76 | PVC | Al
|  |  | S² | < | SMIN² |  | 122 | Desnudo | Al
|  |  | 0 | < | 222.4373
|  | No Verifica | S | < | SMIN
|  |  | 0 | < | 14.9143