## Instructivo
| PLANILLA DE CARGAS DE 1 HASTA 260 MEDIDORES PARA USO DE TERCEROS EN LOTEOS O PH | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
|  | Resp: | DGL/GO | REV | 03
| PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | Fase: |  | Vigente
|  | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
Instructivo para utilizar la planilla de cargas automatizada:
1- Según la cantidad de medidores totales que usted posea dirigirse a la pestaña que incluya su cantidad.
Por el momento la planilla solo llega hasta 250 medidores, en el caso de tener una cantidad mayor deberá utilizar una planilla propia con un formato similar.
Tener en cuenta que deberá presentar una planilla de cargas por cada transformador a instalar.
2- Completar todas las casillas que esten pintadas en amarillo de la tabla.
2.1- Completar las casilla que indica "COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO"
2.2- Completar las primeras 5 columnas a mano (desde "Suministro Nº" hasta "Unidad Funcional")
2.3- Indicar en la columna "Tipo de Consumo" mediante la lista desplegable de que tipo de consumo se trata.
Para cada medidor indicar si es oficina, local comercial o reserva fiscal con "L.C" ; o vivienda, lote residencial con "Viv/dpto"
o Servicio comun, espacio verde o alumbrado público con "S.C" o si se trata de un Equipo de medición con "E.M".
2.4- Indicar en la columna "Fase/Fases" mediante la lista desplegable a que fase/s esta asociada el medidor.
Monofásicos en Fases "R", "S" o "T" o trifásicos en "RST".
2.5- Completar a mano la potencia unitaria de cada medidor en [kW]
Tener en cuenta que las potencias para medidores que no sean equipos de medición serán de 4, 6 o 10 kW unicamente
Tener en cuenta que las potencias para medidores que sean equipos de medición la potencia a contratar debe ser un numero redondo (sin decimales).
Una vez completados los puntos 2.1 al 2.5, la planilla completará automaticamente los valores de corriente.
3- Completar a mano los datos de las protecciones del usuario asociadas a cada medidor.
Una vez completados los datos ir al final de la planilla donde se indica un resumen, si sobran filas
dejarlas en blanco (no es necesario eliminar filas).
4- Completar a mediante la lista desplegable la potencia del transformador a instalar.
5- Agregar link de ubicación google
5.1 Se debe abrir google maps y posicionar el cursor del mouse sobre la ubicación del gabinete
5.2 Se da click derecho en la ubicación del gabinete y en la ventana emergente se elige la opcion "compartir esta ubicación" . Luego se copia el link y se pega en la hoja de excel.
6- Guardar como "PDF" y adjuntar al proyecto.
El diseño de impresión de las paginas se encuentra en formato A4 Horizontal.
Importante: Esta planilla deberá ser enviada tanto en PDF como Excel.

## PC 1 a 15 Med.
|  |  | COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO | [5 empty] | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
[9 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 03
|  |  | PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | [5 empty] | Fase: |  | Vigente
[9 empty] | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
ETAPA (Proyecto o Conforme a Obra)
Nombre del Loteo | [6 empty] | Propietario del Loteo
Dirección (Nombres y alturas) | [6 empty] | Nomenclatura catastral loteo
Cantidad Total inmuebles | [6 empty] | Lote/Lotes a fraccionar
Ambito de SET: (SET nueva: Nº de SET según plano ; SET existente: codigo SET CALF) | [6 empty] | Link de ubicación Google
DATOS DEL CONSUMO | [7 empty] | CALCULO ELÉCTRICO
Suministro Nº | Numero de Inmueble (A completar por CALF) | DESCRIPCION (Calle - Altura - ubicación) | Manzana | Lote | Unidad Funcional | Tipo de Consumo | Fase / Fases | Potencia Unitaria (kW) | Corriente Fase R [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase S [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase T [A] Cos φ=0,85 | Corriente Trifásica [A] Cos φ=0,85 | Protección (Polos x In)
Factor de Simultaneidad Equipos de medición |  |  |  | 1
Factor de Simultaneidad Viviendas/ Lotes residenciales (Viv/Dpto) |  |  |  | N/A
Factor de Simultaneidad Comercios, oficinas o reservas fiscales (L.C) |  |  |  | N/A
Factor de Simultaneidad Espacios Verdes y Alumbrado Publico (S.C) |  |  |  | N/A
Corriente Total Fase R [A] |  |  |  | 0
Corriente Total Fase S [A] |  |  |  | 0
Corriente Total Fase T [A] |  |  |  | 0
Potencia Total Simultanea (Considerando la fase mas cargada) [kW] |  |  |  | 0
Corriente Simultanea P/ Protecciones (Ip) [A] (Cos φ=0,85) |  |  |  | 0
Corriente Simultanea P/ Cables (Ic) [A] (Cos φ=0,8) |  |  |  | 0
Potencia Total Simultanea (Considerando la fase mas cargada) [kVA] |  |  |  | 0
Potencia de Transformador a Instalar [kVA]
Firma Digital Profesional. Sello CALF.

## PC 16 a 45 Med.
|  |  | COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO | [5 empty] | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
[9 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 03
|  |  | PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | [5 empty] | Fase: |  | Vigente
[9 empty] | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
ETAPA (Proyecto o Conforme a Obra)
Nombre del Loteo | [6 empty] | Propietario del Loteo
Dirección (Nombres y alturas) | [6 empty] | Nomenclatura catastral loteo
Cantidad Total inmuebles | [6 empty] | Lote/Lotes a fraccionar
Ambito de SET: (SET nueva: Nº de SET según plano ; SET existente: codigo SET CALF) | [6 empty] | Link de ubicación Google
DATOS DEL CONSUMO | [7 empty] | CALCULO ELÉCTRICO
Suministro Nº | Numero de Inmueble (A completar por CALF) | DESCRIPCION (Calle - Altura - ubicación) | Manzana | Lote | Unidad Funcional | Tipo de Consumo | Fase / Fases | Potencia Unitaria (kW) | Corriente Fase R [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase S [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase T [A] Cos φ=0,85 | Corriente Trifásica [A] Cos φ=0,85 | Protección (Polos x In)
Firma Digital Profesional. Sello CALF.
|  |  | COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO | [5 empty] | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
[9 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 03
|  |  | PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | [5 empty] | Fase: |  | Vigente
[9 empty] | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
Suministro Nº | Numero de Inmueble (A completar por CALF) | DESCRIPCION (Calle - Altura - ubicación) | Manzana | Lote | Unidad Funcional | Tipo de Consumo | Fase / Fases | Potencia Unitaria (kW) | Corriente Fase R [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase S [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase T [A] Cos φ=0,85 | Corriente Trifásica [A] Cos φ=0,85 | Protección (Polos x In)
Factor de Simultaneidad Equipos de medición |  |  |  | 1
Factor de Simultaneidad Viviendas/ Lotes residenciales (Viv/Dpto) |  |  |  | N/A
Factor de Simultaneidad Comercios, oficinas o reservas fiscales (L.C) |  |  |  | N/A
Factor de Simultaneidad Espacios Verdes y Alumbrado Publico (S.C) |  |  |  | N/A
Corriente Total Fase R [A] |  |  |  | 0
Corriente Total Fase S [A] |  |  |  | 0
Corriente Total Fase T [A] |  |  |  | 0
Potencia Total Simultanea (Considerando la fase mas cargada) [kW] |  |  |  | 0
Corriente Simultanea P/ Protecciones (Ip) [A] (Cos φ=0,85) |  |  |  | 0
Corriente Simultanea P/ Cables (Ic) [A] (Cos φ=0,8) |  |  |  | 0
Potencia Total Simultanea (Considerando la fase mas cargada) [kVA] |  |  |  | 0
Potencia de Transformador a Instalar [kVA]
Firma Digital Profesional. Sello CALF.

## PC 46 a 72 Med.
|  |  | COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO | [5 empty] | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
[9 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 03
|  |  | PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | [5 empty] | Fase: |  | Vigente
[9 empty] | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
ETAPA (Proyecto o Conforme a Obra)
Nombre del Loteo | [6 empty] | Propietario del Loteo
Dirección (Nombres y alturas) | [6 empty] | Nomenclatura catastral loteo
Cantidad Total inmuebles | [6 empty] | Lote/Lotes a fraccionar
Ambito de SET: (SET nueva: Nº de SET según plano ; SET existente: codigo SET CALF) | [6 empty] | Link de ubicación Google
DATOS DEL CONSUMO | [7 empty] | CALCULO ELÉCTRICO
Suministro Nº | Numero de Inmueble (A completar por CALF) | DESCRIPCION (Calle - Altura - ubicación) | Manzana | Lote | Unidad Funcional | Tipo de Consumo | Fase / Fases | Potencia Unitaria (kW) | Corriente Fase R [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase S [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase T [A] Cos φ=0,85 | Corriente Trifásica [A] Cos φ=0,85 | Protección (Polos x In)
Firma Digital Profesional. Sello CALF.
|  |  | COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO | [5 empty] | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
[9 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 03
|  |  | PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | [5 empty] | Fase: |  | Vigente
[9 empty] | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
Suministro Nº | Numero de Inmueble (A completar por CALF) | DESCRIPCION (Calle - Altura - ubicación) | Manzana | Lote | Unidad Funcional | Tipo de Consumo | Fase / Fases | Potencia Unitaria (kW) | Corriente Fase R [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase S [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase T [A] Cos φ=0,85 | Corriente Trifásica [A] Cos φ=0,85 | Protección (Polos x In)
Firma Digital Profesional. Sello CALF.
|  |  | COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO | [5 empty] | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
[9 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 03
|  |  | PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | [5 empty] | Fase: |  | Vigente
[9 empty] | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
Suministro Nº | Numero de Inmueble (A completar por CALF) | DESCRIPCION (Calle - Altura - ubicación) | Manzana | Lote | Unidad Funcional | Tipo de Consumo | Fase / Fases | Potencia Unitaria (kW) | Corriente Fase R [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase S [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase T [A] Cos φ=0,85 | Corriente Trifásica [A] Cos φ=0,85 | Protección (Polos x In)
Factor de Simultaneidad Equipos de medición |  |  |  | 1
Factor de Simultaneidad Viviendas/ Lotes residenciales (Viv/Dpto) |  |  |  | N/A
Factor de Simultaneidad Comercios, oficinas o reservas fiscales (L.C) |  |  |  | N/A
Factor de Simultaneidad Espacios Verdes y Alumbrado Publico (S.C) |  |  |  | N/A
Corriente Total Fase R [A] |  |  |  | 0
Corriente Total Fase S [A] |  |  |  | 0
Corriente Total Fase T [A] |  |  |  | 0
Potencia Total Simultanea (Considerando la fase mas cargada) [kW] |  |  |  | 0
Corriente Simultanea P/ Protecciones (Ip) [A] (Cos φ=0,85) |  |  |  | 0
Corriente Simultanea P/ Cables (Ic) [A] (Cos φ=0,8) |  |  |  | 0
Potencia Total Simultanea (Considerando la fase mas cargada) [kVA] |  |  |  | 0
Potencia de Transformador a Instalar [kVA]
Firma Digital Profesional. Sello CALF.

## PC 73 a 99 Med.
|  |  | COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO | [5 empty] | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
[9 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 03
|  |  | PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | [5 empty] | Fase: |  | Vigente
[9 empty] | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
ETAPA (Proyecto o Conforme a Obra)
Nombre del Loteo | [6 empty] | Propietario del Loteo
Dirección (Nombres y alturas) | [6 empty] | Nomenclatura catastral loteo
Cantidad Total inmuebles | [6 empty] | Lote/Lotes a fraccionar
Ambito de SET: (SET nueva: Nº de SET según plano ; SET existente: codigo SET CALF) | [6 empty] | Link de ubicación Google
DATOS DEL CONSUMO | [7 empty] | CALCULO ELÉCTRICO
Suministro Nº | Numero de Inmueble (A completar por CALF) | DESCRIPCION (Calle - Altura - ubicación) | Manzana | Lote | Unidad Funcional | Tipo de Consumo | Fase / Fases | Potencia Unitaria (kW) | Corriente Fase R [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase S [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase T [A] Cos φ=0,85 | Corriente Trifásica [A] Cos φ=0,85 | Protección (Polos x In)
Firma Digital Profesional. Sello CALF.
|  |  | COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO | [5 empty] | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
[9 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 03
|  |  | PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | [5 empty] | Fase: |  | Vigente
[9 empty] | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
Suministro Nº | Numero de Inmueble (A completar por CALF) | DESCRIPCION (Calle - Altura - ubicación) | Manzana | Lote | Unidad Funcional | Tipo de Consumo | Fase / Fases | Potencia Unitaria (kW) | Corriente Fase R [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase S [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase T [A] Cos φ=0,85 | Corriente Trifásica [A] Cos φ=0,85 | Protección (Polos x In)
Firma Digital Profesional. Sello CALF.
|  |  | COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO | [5 empty] | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
[9 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 03
|  |  | PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | [5 empty] | Fase: |  | Vigente
[9 empty] | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
Suministro Nº | Numero de Inmueble (A completar por CALF) | DESCRIPCION (Calle - Altura - ubicación) | Manzana | Lote | Unidad Funcional | Tipo de Consumo | Fase / Fases | Potencia Unitaria (kW) | Corriente Fase R [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase S [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase T [A] Cos φ=0,85 | Corriente Trifásica [A] Cos φ=0,85 | Protección (Polos x In)
Firma Digital Profesional. Sello CALF.
|  |  | COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO | [5 empty] | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
[9 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 03
|  |  | PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | [5 empty] | Fase: |  | Vigente
[9 empty] | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
Suministro Nº | Numero de Inmueble (A completar por CALF) | DESCRIPCION (Calle - Altura - ubicación) | Manzana | Lote | Unidad Funcional | Tipo de Consumo | Fase / Fases | Potencia Unitaria (kW) | Corriente Fase R [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase S [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase T [A] Cos φ=0,85 | Corriente Trifásica [A] Cos φ=0,85 | Protección (Polos x In)
Factor de Simultaneidad Equipos de medición |  |  |  | 1
Factor de Simultaneidad Viviendas/ Lotes residenciales (Viv/Dpto) |  |  |  | N/A
Factor de Simultaneidad Comercios, oficinas o reservas fiscales (L.C) |  |  |  | N/A
Factor de Simultaneidad Espacios Verdes y Alumbrado Publico (S.C) |  |  |  | N/A
Corriente Total Fase R [A] |  |  |  | 0
Corriente Total Fase S [A] |  |  |  | 0
Corriente Total Fase T [A] |  |  |  | 0
Potencia Total Simultanea (Considerando la fase mas cargada) [kW] |  |  |  | 0
Corriente Simultanea P/ Protecciones (Ip) [A] (Cos φ=0,85) |  |  |  | 0
Corriente Simultanea P/ Cables (Ic) [A] (Cos φ=0,8) |  |  |  | 0
Potencia Total Simultanea (Considerando la fase mas cargada) [kVA] |  |  |  | 0
Potencia de Transformador a Instalar [kVA]
Firma Digital Profesional. Sello CALF.

## PC 100 a 250 Med.
|  |  | COLOCAR EL TITULO DEL PROYECTO | [5 empty] | Cód: | GIP-PLLA-EL-BT-0002
[9 empty] | Resp: | DGL/GO | REV | 03
|  |  | PLANILLA DE CARGAS PARA LOTEOS O PH | [5 empty] | Fase: |  | Vigente
[9 empty] | Fecha: |  | 07/08/2025
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
ETAPA (Proyecto o Conforme a Obra)
Nombre del Loteo | [6 empty] | Propietario del Loteo
Dirección (Nombres y alturas) | [6 empty] | Nomenclatura catastral loteo
Cantidad Total inmuebles | [6 empty] | Lote/Lotes a fraccionar
Ambito de SET: (SET nueva: Nº de SET según plano ; SET existente: codigo SET CALF) | [6 empty] | Link de ubicación Google
DATOS DEL CONSUMO | [7 empty] | CALCULO ELÉCTRICO
Suministro Nº | Numero de Inmueble (A completar por CALF) | DESCRIPCION (Calle - Altura - ubicación) | Manzana | Lote | Unidad Funcional | Tipo de Consumo | Fase / Fases | Potencia Unitaria (kW) | Corriente Fase R [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase S [A] Cos φ=0,85 | Corriente Fase T [A] Cos φ=0,85 | Corriente Trifásica [A] Cos φ=0,85 | Protección (Polos x In)
Factor de Simultaneidad Equipos de medición |  |  |  | 1
Factor de Simultaneidad Viviendas/ Lotes residenciales (Viv/Dpto) |  |  |  | N/A
Factor de Simultaneidad Comercios, oficinas o reservas fiscales (L.C) |  |  |  | N/A
Factor de Simultaneidad Espacios Verdes y Alumbrado Publico (S.C) |  |  |  | N/A
Corriente Total Fase R [A] |  |  |  | 0
Corriente Total Fase S [A] |  |  |  | 0
Corriente Total Fase T [A] |  |  |  | 0
Potencia Total Simultanea (Considerando la fase mas cargada) [kW] |  |  |  | 0
Corriente Simultanea P/ Protecciones (Ip) [A] (Cos φ=0,85) |  |  |  | 0
Corriente Simultanea P/ Cables (Ic) [A] (Cos φ=0,8) |  |  |  | 0
Potencia Total Simultanea (Considerando la fase mas cargada) [kVA] |  |  |  | 0
Potencia de Transformador a Instalar [kVA]
Firma Digital Profesional. Sello CALF.

## Auxiliar1 (hidden)
Cantidad Viviendas/DPTOS | Factor Sim | Cantidad Locales Comerciales | Factor Sim | Cantidad Servicios Comunes | Factor Sim
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 1
3 | 0.8 | 3 | 1 | 3 | 1
4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8
5 | 0.6 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8
6 | 0.6 | 6 | 0.8 | 6 | 0.8
7 | 0.6 | 7 | 0.7 | 7 | 0.7
8 | 0.6 | 8 | 0.7 | 8 | 0.7
9 | 0.6 | 9 | 0.7 | 9 | 0.7
10 | 0.6 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7
11 | 0.6 | 11 | 0.6 | 11 | 0.6
12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12 | 0.6
13 | 0.6 | 13 | 0.6 | 13 | 0.6
14 | 0.6 | 14 | 0.6 | 14 | 0.6
15 | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 | 0.6
16 | 0.5 | 16 | 0.6 | 16 | 0.6
17 | 0.5 | 17 | 0.6 | 17 | 0.6 | Viv/Dptos Proyectados | L.C Proyectados | Servicios Comunes Proyectados
18 | 0.5 | 18 | 0.6 | 18 | 0.6 | 0 | 0 | 0
19 | 0.5 | 19 | 0.6 | 19 | 0.6 | 0 | 0 | 0
20 | 0.5 | 20 | 0.6 | 20 | 0.6
21 | 0.5 | 21 | 0.6 | 21 | 0.6
22 | 0.5 | 22 | 0.6 | 22 | 0.6
23 | 0.5 | 23 | 0.6 | 23 | 0.6
24 | 0.5 | 24 | 0.6 | 24 | 0.6
25 | 0.5 | 25 | 0.6 | 25 | 0.6
26 | 0.5 | 26 | 0.6 | 26 | 0.6
27 | 0.5 | 27 | 0.6 | 27 | 0.6
28 | 0.5 | 28 | 0.6 | 28 | 0.6
29 | 0.5 | 29 | 0.6 | 29 | 0.6
30 | 0.5 | 30 | 0.6 | 30 | 0.6
31 | 0.4 | 31 | 0.6 | 31 | 0.6
32 | 0.4 | 32 | 0.6 | 32 | 0.6
33 | 0.4 | 33 | 0.6 | 33 | 0.6
34 | 0.4 | 34 | 0.6 | 34 | 0.6
35 | 0.4 | 35 | 0.6 | 35 | 0.6
36 | 0.4 | 36 | 0.6 | 36 | 0.6
37 | 0.4 | 37 | 0.6 | 37 | 0.6
38 | 0.4 | 38 | 0.6 | 38 | 0.6
39 | 0.4 | 39 | 0.6 | 39 | 0.6
40 | 0.4 | 40 | 0.6 | 40 | 0.6
41 | 0.4 | 41 | 0.6 | 41 | 0.6
42 | 0.4 | 42 | 0.6 | 42 | 0.6
43 | 0.4 | 43 | 0.6 | 43 | 0.6
44 | 0.4 | 44 | 0.6 | 44 | 0.6
45 | 0.4 | 45 | 0.6 | 45 | 0.6
46 | 0.3 | 46 | 0.6 | 46 | 0.6
47 | 0.3 | 47 | 0.6 | 47 | 0.6
48 | 0.3 | 48 | 0.6 | 48 | 0.6
49 | 0.3 | 49 | 0.6 | 49 | 0.6
50 | 0.3 | 50 | 0.6 | 50 | 0.6
51 | 0.3 | 51 | 0.6 | 51 | 0.6
52 | 0.3 | 52 | 0.6 | 52 | 0.6
53 | 0.3 | 53 | 0.6 | 53 | 0.6
54 | 0.3 | 54 | 0.6 | 54 | 0.6
55 | 0.3 | 55 | 0.6 | 55 | 0.6
56 | 0.3 | 56 | 0.6 | 56 | 0.6
57 | 0.3 | 57 | 0.6 | 57 | 0.6
58 | 0.3 | 58 | 0.6 | 58 | 0.6
59 | 0.3 | 59 | 0.6 | 59 | 0.6
60 | 0.3 | 60 | 0.6 | 60 | 0.6
61 | 0.3 | 61 | 0.6 | 61 | 0.6
62 | 0.3 | 62 | 0.6 | 62 | 0.6
63 | 0.3 | 63 | 0.6 | 63 | 0.6
64 | 0.3 | 64 | 0.6 | 64 | 0.6
65 | 0.3 | 65 | 0.6 | 65 | 0.6
66 | 0.3 | 66 | 0.6 | 66 | 0.6
67 | 0.3 | 67 | 0.6 | 67 | 0.6
68 | 0.3 | 68 | 0.6 | 68 | 0.6
69 | 0.3 | 69 | 0.6 | 69 | 0.6
70 | 0.3 | 70 | 0.6 | 70 | 0.6
71 | 0.3 | 71 | 0.6 | 71 | 0.6
72 | 0.3 | 72 | 0.6 | 72 | 0.6
73 | 0.3 | 73 | 0.6 | 73 | 0.6
74 | 0.3 | 74 | 0.6 | 74 | 0.6
75 | 0.3 | 75 | 0.6 | 75 | 0.6
76 | 0.3 | 76 | 0.6 | 76 | 0.6
77 | 0.3 | 77 | 0.6 | 77 | 0.6
78 | 0.3 | 78 | 0.6 | 78 | 0.6
79 | 0.3 | 79 | 0.6 | 79 | 0.6
80 | 0.3 | 80 | 0.6 | 80 | 0.6
81 | 0.3 | 81 | 0.6 | 81 | 0.6
82 | 0.3 | 82 | 0.6 | 82 | 0.6
83 | 0.3 | 83 | 0.6 | 83 | 0.6
84 | 0.3 | 84 | 0.6 | 84 | 0.6
85 | 0.3 | 85 | 0.6 | 85 | 0.6
86 | 0.3 | 86 | 0.6 | 86 | 0.6
87 | 0.3 | 87 | 0.6 | 87 | 0.6
88 | 0.3 | 88 | 0.6 | 88 | 0.6
89 | 0.3 | 89 | 0.6 | 89 | 0.6
90 | 0.3 | 90 | 0.6 | 90 | 0.6
91 | 0.3 | 91 | 0.6 | 91 | 0.6
92 | 0.3 | 92 | 0.6 | 92 | 0.6
93 | 0.3 | 93 | 0.6 | 93 | 0.6
94 | 0.3 | 94 | 0.6 | 94 | 0.6
95 | 0.3 | 95 | 0.6 | 95 | 0.6
96 | 0.3 | 96 | 0.6 | 96 | 0.6
97 | 0.3 | 97 | 0.6 | 97 | 0.6
98 | 0.3 | 98 | 0.6 | 98 | 0.6
99 | 0.3 | 99 | 0.6 | 99 | 0.6
100 | 0.3 | 100 | 0.6 | 100 | 0.6

## Auxiliar5 (hidden)
Cantidad Viviendas/DPTOS | Factor Sim | Cantidad Locales Comerciales | Factor Sim | Cantidad Servicios Comunes | Factor Sim
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 1
3 | 0.8 | 3 | 1 | 3 | 1
4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8
5 | 0.6 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8
6 | 0.6 | 6 | 0.8 | 6 | 0.8
7 | 0.6 | 7 | 0.7 | 7 | 0.7
8 | 0.6 | 8 | 0.7 | 8 | 0.7
9 | 0.6 | 9 | 0.7 | 9 | 0.7
10 | 0.6 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7
11 | 0.6 | 11 | 0.6 | 11 | 0.6
12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12 | 0.6
13 | 0.6 | 13 | 0.6 | 13 | 0.6
14 | 0.6 | 14 | 0.6 | 14 | 0.6
15 | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 | 0.6
16 | 0.5 | 16 | 0.6 | 16 | 0.6
17 | 0.5 | 17 | 0.6 | 17 | 0.6 | Viv/Dptos Proyectados | L.C Proyectados | Servicios Comunes Proyectados
18 | 0.5 | 18 | 0.6 | 18 | 0.6 | 0 | 0 | 0
19 | 0.5 | 19 | 0.6 | 19 | 0.6 | 0 | 0 | 0
20 | 0.5 | 20 | 0.6 | 20 | 0.6
21 | 0.5 | 21 | 0.6 | 21 | 0.6
22 | 0.5 | 22 | 0.6 | 22 | 0.6
23 | 0.5 | 23 | 0.6 | 23 | 0.6
24 | 0.5 | 24 | 0.6 | 24 | 0.6
25 | 0.5 | 25 | 0.6 | 25 | 0.6
26 | 0.5 | 26 | 0.6 | 26 | 0.6
27 | 0.5 | 27 | 0.6 | 27 | 0.6
28 | 0.5 | 28 | 0.6 | 28 | 0.6
29 | 0.5 | 29 | 0.6 | 29 | 0.6
30 | 0.5 | 30 | 0.6 | 30 | 0.6
31 | 0.4 | 31 | 0.6 | 31 | 0.6
32 | 0.4 | 32 | 0.6 | 32 | 0.6
33 | 0.4 | 33 | 0.6 | 33 | 0.6
34 | 0.4 | 34 | 0.6 | 34 | 0.6
35 | 0.4 | 35 | 0.6 | 35 | 0.6
36 | 0.4 | 36 | 0.6 | 36 | 0.6
37 | 0.4 | 37 | 0.6 | 37 | 0.6
38 | 0.4 | 38 | 0.6 | 38 | 0.6
39 | 0.4 | 39 | 0.6 | 39 | 0.6
40 | 0.4 | 40 | 0.6 | 40 | 0.6
41 | 0.4 | 41 | 0.6 | 41 | 0.6
42 | 0.4 | 42 | 0.6 | 42 | 0.6
43 | 0.4 | 43 | 0.6 | 43 | 0.6
44 | 0.4 | 44 | 0.6 | 44 | 0.6
45 | 0.4 | 45 | 0.6 | 45 | 0.6
46 | 0.3 | 46 | 0.6 | 46 | 0.6
47 | 0.3 | 47 | 0.6 | 47 | 0.6
48 | 0.3 | 48 | 0.6 | 48 | 0.6
49 | 0.3 | 49 | 0.6 | 49 | 0.6
50 | 0.3 | 50 | 0.6 | 50 | 0.6
51 | 0.3 | 51 | 0.6 | 51 | 0.6
52 | 0.3 | 52 | 0.6 | 52 | 0.6
53 | 0.3 | 53 | 0.6 | 53 | 0.6
54 | 0.3 | 54 | 0.6 | 54 | 0.6
55 | 0.3 | 55 | 0.6 | 55 | 0.6
56 | 0.3 | 56 | 0.6 | 56 | 0.6
57 | 0.3 | 57 | 0.6 | 57 | 0.6
58 | 0.3 | 58 | 0.6 | 58 | 0.6
59 | 0.3 | 59 | 0.6 | 59 | 0.6
60 | 0.3 | 60 | 0.6 | 60 | 0.6
61 | 0.3 | 61 | 0.6 | 61 | 0.6
62 | 0.3 | 62 | 0.6 | 62 | 0.6
63 | 0.3 | 63 | 0.6 | 63 | 0.6
64 | 0.3 | 64 | 0.6 | 64 | 0.6
65 | 0.3 | 65 | 0.6 | 65 | 0.6
66 | 0.3 | 66 | 0.6 | 66 | 0.6
67 | 0.3 | 67 | 0.6 | 67 | 0.6
68 | 0.3 | 68 | 0.6 | 68 | 0.6
69 | 0.3 | 69 | 0.6 | 69 | 0.6
70 | 0.3 | 70 | 0.6 | 70 | 0.6
71 | 0.3 | 71 | 0.6 | 71 | 0.6
72 | 0.3 | 72 | 0.6 | 72 | 0.6
73 | 0.3 | 73 | 0.6 | 73 | 0.6
74 | 0.3 | 74 | 0.6 | 74 | 0.6
75 | 0.3 | 75 | 0.6 | 75 | 0.6
76 | 0.3 | 76 | 0.6 | 76 | 0.6
77 | 0.3 | 77 | 0.6 | 77 | 0.6
78 | 0.3 | 78 | 0.6 | 78 | 0.6
79 | 0.3 | 79 | 0.6 | 79 | 0.6
80 | 0.3 | 80 | 0.6 | 80 | 0.6
81 | 0.3 | 81 | 0.6 | 81 | 0.6
82 | 0.3 | 82 | 0.6 | 82 | 0.6
83 | 0.3 | 83 | 0.6 | 83 | 0.6
84 | 0.3 | 84 | 0.6 | 84 | 0.6
85 | 0.3 | 85 | 0.6 | 85 | 0.6
86 | 0.3 | 86 | 0.6 | 86 | 0.6
87 | 0.3 | 87 | 0.6 | 87 | 0.6
88 | 0.3 | 88 | 0.6 | 88 | 0.6
89 | 0.3 | 89 | 0.6 | 89 | 0.6
90 | 0.3 | 90 | 0.6 | 90 | 0.6
91 | 0.3 | 91 | 0.6 | 91 | 0.6
92 | 0.3 | 92 | 0.6 | 92 | 0.6
93 | 0.3 | 93 | 0.6 | 93 | 0.6
94 | 0.3 | 94 | 0.6 | 94 | 0.6
95 | 0.3 | 95 | 0.6 | 95 | 0.6
96 | 0.3 | 96 | 0.6 | 96 | 0.6
97 | 0.3 | 97 | 0.6 | 97 | 0.6
98 | 0.3 | 98 | 0.6 | 98 | 0.6
99 | 0.3 | 99 | 0.6 | 99 | 0.6
100 | 0.3 | 100 | 0.6 | 100 | 0.6
101 | 0.3 | 101 | 0.6 | 101 | 0.6
102 | 0.3 | 102 | 0.6 | 102 | 0.6
103 | 0.3 | 103 | 0.6 | 103 | 0.6
104 | 0.3 | 104 | 0.6 | 104 | 0.6
105 | 0.3 | 105 | 0.6 | 105 | 0.6
106 | 0.3 | 106 | 0.6 | 106 | 0.6
107 | 0.3 | 107 | 0.6 | 107 | 0.6
108 | 0.3 | 108 | 0.6 | 108 | 0.6
109 | 0.3 | 109 | 0.6 | 109 | 0.6
110 | 0.3 | 110 | 0.6 | 110 | 0.6
111 | 0.3 | 111 | 0.6 | 111 | 0.6
112 | 0.3 | 112 | 0.6 | 112 | 0.6
113 | 0.3 | 113 | 0.6 | 113 | 0.6
114 | 0.3 | 114 | 0.6 | 114 | 0.6
115 | 0.3 | 115 | 0.6 | 115 | 0.6
116 | 0.3 | 116 | 0.6 | 116 | 0.6
117 | 0.3 | 117 | 0.6 | 117 | 0.6
118 | 0.3 | 118 | 0.6 | 118 | 0.6
119 | 0.3 | 119 | 0.6 | 119 | 0.6
120 | 0.3 | 120 | 0.6 | 120 | 0.6
121 | 0.3 | 121 | 0.6 | 121 | 0.6
122 | 0.3 | 122 | 0.6 | 122 | 0.6
123 | 0.3 | 123 | 0.6 | 123 | 0.6
124 | 0.3 | 124 | 0.6 | 124 | 0.6
125 | 0.3 | 125 | 0.6 | 125 | 0.6
126 | 0.3 | 126 | 0.6 | 126 | 0.6
127 | 0.3 | 127 | 0.6 | 127 | 0.6
128 | 0.3 | 128 | 0.6 | 128 | 0.6
129 | 0.3 | 129 | 0.6 | 129 | 0.6
130 | 0.3 | 130 | 0.6 | 130 | 0.6
131 | 0.3 | 131 | 0.6 | 131 | 0.6
132 | 0.3 | 132 | 0.6 | 132 | 0.6
133 | 0.3 | 133 | 0.6 | 133 | 0.6
134 | 0.3 | 134 | 0.6 | 134 | 0.6
135 | 0.3 | 135 | 0.6 | 135 | 0.6
136 | 0.3 | 136 | 0.6 | 136 | 0.6
137 | 0.3 | 137 | 0.6 | 137 | 0.6
138 | 0.3 | 138 | 0.6 | 138 | 0.6
139 | 0.3 | 139 | 0.6 | 139 | 0.6
140 | 0.3 | 140 | 0.6 | 140 | 0.6
141 | 0.3 | 141 | 0.6 | 141 | 0.6
142 | 0.3 | 142 | 0.6 | 142 | 0.6
143 | 0.3 | 143 | 0.6 | 143 | 0.6
144 | 0.3 | 144 | 0.6 | 144 | 0.6
145 | 0.3 | 145 | 0.6 | 145 | 0.6
146 | 0.3 | 146 | 0.6 | 146 | 0.6
147 | 0.3 | 147 | 0.6 | 147 | 0.6
148 | 0.3 | 148 | 0.6 | 148 | 0.6
149 | 0.3 | 149 | 0.6 | 149 | 0.6
150 | 0.3 | 150 | 0.6 | 150 | 0.6
151 | 0.3 | 151 | 0.6 | 151 | 0.6
152 | 0.3 | 152 | 0.6 | 152 | 0.6
153 | 0.3 | 153 | 0.6 | 153 | 0.6
154 | 0.3 | 154 | 0.6 | 154 | 0.6
155 | 0.3 | 155 | 0.6 | 155 | 0.6
156 | 0.3 | 156 | 0.6 | 156 | 0.6
157 | 0.3 | 157 | 0.6 | 157 | 0.6
158 | 0.3 | 158 | 0.6 | 158 | 0.6
159 | 0.3 | 159 | 0.6 | 159 | 0.6
160 | 0.3 | 160 | 0.6 | 160 | 0.6
161 | 0.3 | 161 | 0.6 | 161 | 0.6
162 | 0.3 | 162 | 0.6 | 162 | 0.6
163 | 0.3 | 163 | 0.6 | 163 | 0.6
164 | 0.3 | 164 | 0.6 | 164 | 0.6
165 | 0.3 | 165 | 0.6 | 165 | 0.6
166 | 0.3 | 166 | 0.6 | 166 | 0.6
167 | 0.3 | 167 | 0.6 | 167 | 0.6
168 | 0.3 | 168 | 0.6 | 168 | 0.6
169 | 0.3 | 169 | 0.6 | 169 | 0.6
170 | 0.3 | 170 | 0.6 | 170 | 0.6
171 | 0.3 | 171 | 0.6 | 171 | 0.6
172 | 0.3 | 172 | 0.6 | 172 | 0.6
173 | 0.3 | 173 | 0.6 | 173 | 0.6
174 | 0.3 | 174 | 0.6 | 174 | 0.6
175 | 0.3 | 175 | 0.6 | 175 | 0.6
176 | 0.3 | 176 | 0.6 | 176 | 0.6
177 | 0.3 | 177 | 0.6 | 177 | 0.6
178 | 0.3 | 178 | 0.6 | 178 | 0.6
179 | 0.3 | 179 | 0.6 | 179 | 0.6
180 | 0.3 | 180 | 0.6 | 180 | 0.6
181 | 0.3 | 181 | 0.6 | 181 | 0.6
182 | 0.3 | 182 | 0.6 | 182 | 0.6
183 | 0.3 | 183 | 0.6 | 183 | 0.6
184 | 0.3 | 184 | 0.6 | 184 | 0.6
185 | 0.3 | 185 | 0.6 | 185 | 0.6
186 | 0.3 | 186 | 0.6 | 186 | 0.6
187 | 0.3 | 187 | 0.6 | 187 | 0.6
188 | 0.3 | 188 | 0.6 | 188 | 0.6
189 | 0.3 | 189 | 0.6 | 189 | 0.6
190 | 0.3 | 190 | 0.6 | 190 | 0.6
191 | 0.3 | 191 | 0.6 | 191 | 0.6
192 | 0.3 | 192 | 0.6 | 192 | 0.6
193 | 0.3 | 193 | 0.6 | 193 | 0.6
194 | 0.3 | 194 | 0.6 | 194 | 0.6
195 | 0.3 | 195 | 0.6 | 195 | 0.6
196 | 0.3 | 196 | 0.6 | 196 | 0.6
197 | 0.3 | 197 | 0.6 | 197 | 0.6
198 | 0.3 | 198 | 0.6 | 198 | 0.6
199 | 0.3 | 199 | 0.6 | 199 | 0.6
200 | 0.3 | 200 | 0.6 | 200 | 0.6
201 | 0.3 | 201 | 0.6 | 201 | 0.6
202 | 0.3 | 202 | 0.6 | 202 | 0.6
203 | 0.3 | 203 | 0.6 | 203 | 0.6
204 | 0.3 | 204 | 0.6 | 204 | 0.6
205 | 0.3 | 205 | 0.6 | 205 | 0.6
206 | 0.3 | 206 | 0.6 | 206 | 0.6
207 | 0.3 | 207 | 0.6 | 207 | 0.6
208 | 0.3 | 208 | 0.6 | 208 | 0.6
209 | 0.3 | 209 | 0.6 | 209 | 0.6
210 | 0.3 | 210 | 0.6 | 210 | 0.6
211 | 0.3 | 211 | 0.6 | 211 | 0.6
212 | 0.3 | 212 | 0.6 | 212 | 0.6
213 | 0.3 | 213 | 0.6 | 213 | 0.6
214 | 0.3 | 214 | 0.6 | 214 | 0.6
215 | 0.3 | 215 | 0.6 | 215 | 0.6
216 | 0.3 | 216 | 0.6 | 216 | 0.6
217 | 0.3 | 217 | 0.6 | 217 | 0.6
218 | 0.3 | 218 | 0.6 | 218 | 0.6
219 | 0.3 | 219 | 0.6 | 219 | 0.6
220 | 0.3 | 220 | 0.6 | 220 | 0.6
221 | 0.3 | 221 | 0.6 | 221 | 0.6
222 | 0.3 | 222 | 0.6 | 222 | 0.6
223 | 0.3 | 223 | 0.6 | 223 | 0.6
224 | 0.3 | 224 | 0.6 | 224 | 0.6
225 | 0.3 | 225 | 0.6 | 225 | 0.6
226 | 0.3 | 226 | 0.6 | 226 | 0.6
227 | 0.3 | 227 | 0.6 | 227 | 0.6
228 | 0.3 | 228 | 0.6 | 228 | 0.6
229 | 0.3 | 229 | 0.6 | 229 | 0.6
230 | 0.3 | 230 | 0.6 | 230 | 0.6
231 | 0.3 | 231 | 0.6 | 231 | 0.6
232 | 0.3 | 232 | 0.6 | 232 | 0.6
233 | 0.3 | 233 | 0.6 | 233 | 0.6
234 | 0.3 | 234 | 0.6 | 234 | 0.6
235 | 0.3 | 235 | 0.6 | 235 | 0.6
236 | 0.3 | 236 | 0.6 | 236 | 0.6
237 | 0.3 | 237 | 0.6 | 237 | 0.6
238 | 0.3 | 238 | 0.6 | 238 | 0.6
239 | 0.3 | 239 | 0.6 | 239 | 0.6
240 | 0.3 | 240 | 0.6 | 240 | 0.6
241 | 0.3 | 241 | 0.6 | 241 | 0.6
242 | 0.3 | 242 | 0.6 | 242 | 0.6
243 | 0.3 | 243 | 0.6 | 243 | 0.6
244 | 0.3 | 244 | 0.6 | 244 | 0.6
245 | 0.3 | 245 | 0.6 | 245 | 0.6
246 | 0.3 | 246 | 0.6 | 246 | 0.6
247 | 0.3 | 247 | 0.6 | 247 | 0.6
248 | 0.3 | 248 | 0.6 | 248 | 0.6
249 | 0.3 | 249 | 0.6 | 249 | 0.6
250 | 0.3 | 250 | 0.6 | 250 | 0.6

## Auxiliar2 (hidden)
Cantidad Viviendas/DPTOS | Factor Sim | Cantidad Locales Comerciales | Factor Sim | Cantidad Servicios Comunes | Factor Sim
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 1
3 | 0.8 | 3 | 1 | 3 | 1
4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8
5 | 0.6 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8
6 | 0.6 | 6 | 0.8 | 6 | 0.8
7 | 0.6 | 7 | 0.7 | 7 | 0.7
8 | 0.6 | 8 | 0.7 | 8 | 0.7
9 | 0.6 | 9 | 0.7 | 9 | 0.7
10 | 0.6 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7
11 | 0.6 | 11 | 0.6 | 11 | 0.6
12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12 | 0.6
13 | 0.6 | 13 | 0.6 | 13 | 0.6
14 | 0.6 | 14 | 0.6 | 14 | 0.6
15 | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 | 0.6
16 | 0.5 | 16 | 0.6 | 16 | 0.6
17 | 0.5 | 17 | 0.6 | 17 | 0.6 | DESCP. | Viv/Dptos Proyectados | L.C Proyectados | Servicios Comunes Proyectados | Equipos de medicion
18 | 0.5 | 18 | 0.6 | 18 | 0.6 | CANT | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.5 | 19 | 0.6 | 19 | 0.6 | FS | 0 | 0 | 0 | 1
20 | 0.5 | 20 | 0.6 | 20 | 0.6 | IR | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.5 | 21 | 0.6 | 21 | 0.6 | IS | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.5 | 22 | 0.6 | 22 | 0.6 | IT | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.5 | 23 | 0.6 | 23 | 0.6
24 | 0.5 | 24 | 0.6 | 24 | 0.6
25 | 0.5 | 25 | 0.6 | 25 | 0.6
26 | 0.5 | 26 | 0.6 | 26 | 0.6
27 | 0.5 | 27 | 0.6 | 27 | 0.6
28 | 0.5 | 28 | 0.6 | 28 | 0.6
29 | 0.5 | 29 | 0.6 | 29 | 0.6
30 | 0.5 | 30 | 0.6 | 30 | 0.6
31 | 0.4 | 31 | 0.6 | 31 | 0.6
32 | 0.4 | 32 | 0.6 | 32 | 0.6
33 | 0.4 | 33 | 0.6 | 33 | 0.6
34 | 0.4 | 34 | 0.6 | 34 | 0.6
35 | 0.4 | 35 | 0.6 | 35 | 0.6
36 | 0.4 | 36 | 0.6 | 36 | 0.6
37 | 0.4 | 37 | 0.6 | 37 | 0.6
38 | 0.4 | 38 | 0.6 | 38 | 0.6
39 | 0.4 | 39 | 0.6 | 39 | 0.6
40 | 0.4 | 40 | 0.6 | 40 | 0.6
41 | 0.4 | 41 | 0.6 | 41 | 0.6
42 | 0.4 | 42 | 0.6 | 42 | 0.6
43 | 0.4 | 43 | 0.6 | 43 | 0.6
44 | 0.4 | 44 | 0.6 | 44 | 0.6
45 | 0.4 | 45 | 0.6 | 45 | 0.6
46 | 0.3 | 46 | 0.6 | 46 | 0.6
47 | 0.3 | 47 | 0.6 | 47 | 0.6
48 | 0.3 | 48 | 0.6 | 48 | 0.6
49 | 0.3 | 49 | 0.6 | 49 | 0.6
50 | 0.3 | 50 | 0.6 | 50 | 0.6
51 | 0.3 | 51 | 0.6 | 51 | 0.6
52 | 0.3 | 52 | 0.6 | 52 | 0.6
53 | 0.3 | 53 | 0.6 | 53 | 0.6
54 | 0.3 | 54 | 0.6 | 54 | 0.6
55 | 0.3 | 55 | 0.6 | 55 | 0.6
56 | 0.3 | 56 | 0.6 | 56 | 0.6
57 | 0.3 | 57 | 0.6 | 57 | 0.6
58 | 0.3 | 58 | 0.6 | 58 | 0.6
59 | 0.3 | 59 | 0.6 | 59 | 0.6
60 | 0.3 | 60 | 0.6 | 60 | 0.6
61 | 0.3 | 61 | 0.6 | 61 | 0.6
62 | 0.3 | 62 | 0.6 | 62 | 0.6
63 | 0.3 | 63 | 0.6 | 63 | 0.6
64 | 0.3 | 64 | 0.6 | 64 | 0.6
65 | 0.3 | 65 | 0.6 | 65 | 0.6
66 | 0.3 | 66 | 0.6 | 66 | 0.6
67 | 0.3 | 67 | 0.6 | 67 | 0.6
68 | 0.3 | 68 | 0.6 | 68 | 0.6
69 | 0.3 | 69 | 0.6 | 69 | 0.6
70 | 0.3 | 70 | 0.6 | 70 | 0.6
71 | 0.3 | 71 | 0.6 | 71 | 0.6
72 | 0.3 | 72 | 0.6 | 72 | 0.6
73 | 0.3 | 73 | 0.6 | 73 | 0.6
74 | 0.3 | 74 | 0.6 | 74 | 0.6
75 | 0.3 | 75 | 0.6 | 75 | 0.6
76 | 0.3 | 76 | 0.6 | 76 | 0.6
77 | 0.3 | 77 | 0.6 | 77 | 0.6
78 | 0.3 | 78 | 0.6 | 78 | 0.6
79 | 0.3 | 79 | 0.6 | 79 | 0.6
80 | 0.3 | 80 | 0.6 | 80 | 0.6
81 | 0.3 | 81 | 0.6 | 81 | 0.6
82 | 0.3 | 82 | 0.6 | 82 | 0.6
83 | 0.3 | 83 | 0.6 | 83 | 0.6
84 | 0.3 | 84 | 0.6 | 84 | 0.6
85 | 0.3 | 85 | 0.6 | 85 | 0.6
86 | 0.3 | 86 | 0.6 | 86 | 0.6
87 | 0.3 | 87 | 0.6 | 87 | 0.6
88 | 0.3 | 88 | 0.6 | 88 | 0.6
89 | 0.3 | 89 | 0.6 | 89 | 0.6
90 | 0.3 | 90 | 0.6 | 90 | 0.6
91 | 0.3 | 91 | 0.6 | 91 | 0.6
92 | 0.3 | 92 | 0.6 | 92 | 0.6
93 | 0.3 | 93 | 0.6 | 93 | 0.6
94 | 0.3 | 94 | 0.6 | 94 | 0.6
95 | 0.3 | 95 | 0.6 | 95 | 0.6
96 | 0.3 | 96 | 0.6 | 96 | 0.6
97 | 0.3 | 97 | 0.6 | 97 | 0.6
98 | 0.3 | 98 | 0.6 | 98 | 0.6
99 | 0.3 | 99 | 0.6 | 99 | 0.6
100 | 0.3 | 100 | 0.6 | 100 | 0.6

## Auxiliar3 (hidden)
Cantidad Viviendas/DPTOS | Factor Sim | Cantidad Locales Comerciales | Factor Sim | Cantidad Servicios Comunes | Factor Sim
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 1
3 | 0.8 | 3 | 1 | 3 | 1
4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8
5 | 0.6 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8
6 | 0.6 | 6 | 0.8 | 6 | 0.8
7 | 0.6 | 7 | 0.7 | 7 | 0.7
8 | 0.6 | 8 | 0.7 | 8 | 0.7
9 | 0.6 | 9 | 0.7 | 9 | 0.7
10 | 0.6 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7
11 | 0.6 | 11 | 0.6 | 11 | 0.6
12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12 | 0.6
13 | 0.6 | 13 | 0.6 | 13 | 0.6
14 | 0.6 | 14 | 0.6 | 14 | 0.6
15 | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 | 0.6
16 | 0.5 | 16 | 0.6 | 16 | 0.6
17 | 0.5 | 17 | 0.6 | 17 | 0.6 | DESCP. | Viv/Dptos Proyectados | L.C Proyectados | Servicios Comunes Proyectados | Equipo de Medicion
18 | 0.5 | 18 | 0.6 | 18 | 0.6 | CANT | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.5 | 19 | 0.6 | 19 | 0.6 | FS | 0 | 0 | 0 | 1
20 | 0.5 | 20 | 0.6 | 20 | 0.6 | IR | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.5 | 21 | 0.6 | 21 | 0.6 | IS | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.5 | 22 | 0.6 | 22 | 0.6 | IT | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.5 | 23 | 0.6 | 23 | 0.6
24 | 0.5 | 24 | 0.6 | 24 | 0.6
25 | 0.5 | 25 | 0.6 | 25 | 0.6
26 | 0.5 | 26 | 0.6 | 26 | 0.6
27 | 0.5 | 27 | 0.6 | 27 | 0.6
28 | 0.5 | 28 | 0.6 | 28 | 0.6
29 | 0.5 | 29 | 0.6 | 29 | 0.6
30 | 0.5 | 30 | 0.6 | 30 | 0.6
31 | 0.4 | 31 | 0.6 | 31 | 0.6
32 | 0.4 | 32 | 0.6 | 32 | 0.6
33 | 0.4 | 33 | 0.6 | 33 | 0.6
34 | 0.4 | 34 | 0.6 | 34 | 0.6
35 | 0.4 | 35 | 0.6 | 35 | 0.6
36 | 0.4 | 36 | 0.6 | 36 | 0.6
37 | 0.4 | 37 | 0.6 | 37 | 0.6
38 | 0.4 | 38 | 0.6 | 38 | 0.6
39 | 0.4 | 39 | 0.6 | 39 | 0.6
40 | 0.4 | 40 | 0.6 | 40 | 0.6
41 | 0.4 | 41 | 0.6 | 41 | 0.6
42 | 0.4 | 42 | 0.6 | 42 | 0.6
43 | 0.4 | 43 | 0.6 | 43 | 0.6
44 | 0.4 | 44 | 0.6 | 44 | 0.6
45 | 0.4 | 45 | 0.6 | 45 | 0.6
46 | 0.3 | 46 | 0.6 | 46 | 0.6
47 | 0.3 | 47 | 0.6 | 47 | 0.6
48 | 0.3 | 48 | 0.6 | 48 | 0.6
49 | 0.3 | 49 | 0.6 | 49 | 0.6
50 | 0.3 | 50 | 0.6 | 50 | 0.6
51 | 0.3 | 51 | 0.6 | 51 | 0.6
52 | 0.3 | 52 | 0.6 | 52 | 0.6
53 | 0.3 | 53 | 0.6 | 53 | 0.6
54 | 0.3 | 54 | 0.6 | 54 | 0.6
55 | 0.3 | 55 | 0.6 | 55 | 0.6
56 | 0.3 | 56 | 0.6 | 56 | 0.6
57 | 0.3 | 57 | 0.6 | 57 | 0.6
58 | 0.3 | 58 | 0.6 | 58 | 0.6
59 | 0.3 | 59 | 0.6 | 59 | 0.6
60 | 0.3 | 60 | 0.6 | 60 | 0.6
61 | 0.3 | 61 | 0.6 | 61 | 0.6
62 | 0.3 | 62 | 0.6 | 62 | 0.6
63 | 0.3 | 63 | 0.6 | 63 | 0.6
64 | 0.3 | 64 | 0.6 | 64 | 0.6
65 | 0.3 | 65 | 0.6 | 65 | 0.6
66 | 0.3 | 66 | 0.6 | 66 | 0.6
67 | 0.3 | 67 | 0.6 | 67 | 0.6
68 | 0.3 | 68 | 0.6 | 68 | 0.6
69 | 0.3 | 69 | 0.6 | 69 | 0.6
70 | 0.3 | 70 | 0.6 | 70 | 0.6
71 | 0.3 | 71 | 0.6 | 71 | 0.6
72 | 0.3 | 72 | 0.6 | 72 | 0.6
73 | 0.3 | 73 | 0.6 | 73 | 0.6
74 | 0.3 | 74 | 0.6 | 74 | 0.6
75 | 0.3 | 75 | 0.6 | 75 | 0.6
76 | 0.3 | 76 | 0.6 | 76 | 0.6
77 | 0.3 | 77 | 0.6 | 77 | 0.6
78 | 0.3 | 78 | 0.6 | 78 | 0.6
79 | 0.3 | 79 | 0.6 | 79 | 0.6
80 | 0.3 | 80 | 0.6 | 80 | 0.6
81 | 0.3 | 81 | 0.6 | 81 | 0.6
82 | 0.3 | 82 | 0.6 | 82 | 0.6
83 | 0.3 | 83 | 0.6 | 83 | 0.6
84 | 0.3 | 84 | 0.6 | 84 | 0.6
85 | 0.3 | 85 | 0.6 | 85 | 0.6
86 | 0.3 | 86 | 0.6 | 86 | 0.6
87 | 0.3 | 87 | 0.6 | 87 | 0.6
88 | 0.3 | 88 | 0.6 | 88 | 0.6
89 | 0.3 | 89 | 0.6 | 89 | 0.6
90 | 0.3 | 90 | 0.6 | 90 | 0.6
91 | 0.3 | 91 | 0.6 | 91 | 0.6
92 | 0.3 | 92 | 0.6 | 92 | 0.6
93 | 0.3 | 93 | 0.6 | 93 | 0.6
94 | 0.3 | 94 | 0.6 | 94 | 0.6
95 | 0.3 | 95 | 0.6 | 95 | 0.6
96 | 0.3 | 96 | 0.6 | 96 | 0.6
97 | 0.3 | 97 | 0.6 | 97 | 0.6
98 | 0.3 | 98 | 0.6 | 98 | 0.6
99 | 0.3 | 99 | 0.6 | 99 | 0.6
100 | 0.3 | 100 | 0.6 | 100 | 0.6

## Auxiliar4 (hidden)
Cantidad Viviendas/DPTOS | Factor Sim | Cantidad Locales Comerciales | Factor Sim | Cantidad Servicios Comunes | Factor Sim
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 1
3 | 0.8 | 3 | 1 | 3 | 1
4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8
5 | 0.6 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8
6 | 0.6 | 6 | 0.8 | 6 | 0.8
7 | 0.6 | 7 | 0.7 | 7 | 0.7
8 | 0.6 | 8 | 0.7 | 8 | 0.7
9 | 0.6 | 9 | 0.7 | 9 | 0.7
10 | 0.6 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7
11 | 0.6 | 11 | 0.6 | 11 | 0.6
12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12 | 0.6
13 | 0.6 | 13 | 0.6 | 13 | 0.6
14 | 0.6 | 14 | 0.6 | 14 | 0.6
15 | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 | 0.6
16 | 0.5 | 16 | 0.6 | 16 | 0.6
17 | 0.5 | 17 | 0.6 | 17 | 0.6 | DESCP. | Viv/Dptos Proyectados | L.C Proyectados | Servicios Comunes Proyectados | Equipo de medicion
18 | 0.5 | 18 | 0.6 | 18 | 0.6 | CANT | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.5 | 19 | 0.6 | 19 | 0.6 | FS | 0 | 0 | 0 | 1
20 | 0.5 | 20 | 0.6 | 20 | 0.6 | IR | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.5 | 21 | 0.6 | 21 | 0.6 | IS | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.5 | 22 | 0.6 | 22 | 0.6 | IT | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.5 | 23 | 0.6 | 23 | 0.6
24 | 0.5 | 24 | 0.6 | 24 | 0.6
25 | 0.5 | 25 | 0.6 | 25 | 0.6
26 | 0.5 | 26 | 0.6 | 26 | 0.6
27 | 0.5 | 27 | 0.6 | 27 | 0.6
28 | 0.5 | 28 | 0.6 | 28 | 0.6
29 | 0.5 | 29 | 0.6 | 29 | 0.6
30 | 0.5 | 30 | 0.6 | 30 | 0.6
31 | 0.4 | 31 | 0.6 | 31 | 0.6
32 | 0.4 | 32 | 0.6 | 32 | 0.6
33 | 0.4 | 33 | 0.6 | 33 | 0.6
34 | 0.4 | 34 | 0.6 | 34 | 0.6
35 | 0.4 | 35 | 0.6 | 35 | 0.6
36 | 0.4 | 36 | 0.6 | 36 | 0.6
37 | 0.4 | 37 | 0.6 | 37 | 0.6
38 | 0.4 | 38 | 0.6 | 38 | 0.6
39 | 0.4 | 39 | 0.6 | 39 | 0.6
40 | 0.4 | 40 | 0.6 | 40 | 0.6
41 | 0.4 | 41 | 0.6 | 41 | 0.6
42 | 0.4 | 42 | 0.6 | 42 | 0.6
43 | 0.4 | 43 | 0.6 | 43 | 0.6
44 | 0.4 | 44 | 0.6 | 44 | 0.6
45 | 0.4 | 45 | 0.6 | 45 | 0.6
46 | 0.3 | 46 | 0.6 | 46 | 0.6
47 | 0.3 | 47 | 0.6 | 47 | 0.6
48 | 0.3 | 48 | 0.6 | 48 | 0.6
49 | 0.3 | 49 | 0.6 | 49 | 0.6
50 | 0.3 | 50 | 0.6 | 50 | 0.6
51 | 0.3 | 51 | 0.6 | 51 | 0.6
52 | 0.3 | 52 | 0.6 | 52 | 0.6
53 | 0.3 | 53 | 0.6 | 53 | 0.6
54 | 0.3 | 54 | 0.6 | 54 | 0.6
55 | 0.3 | 55 | 0.6 | 55 | 0.6
56 | 0.3 | 56 | 0.6 | 56 | 0.6
57 | 0.3 | 57 | 0.6 | 57 | 0.6
58 | 0.3 | 58 | 0.6 | 58 | 0.6
59 | 0.3 | 59 | 0.6 | 59 | 0.6
60 | 0.3 | 60 | 0.6 | 60 | 0.6
61 | 0.3 | 61 | 0.6 | 61 | 0.6
62 | 0.3 | 62 | 0.6 | 62 | 0.6
63 | 0.3 | 63 | 0.6 | 63 | 0.6
64 | 0.3 | 64 | 0.6 | 64 | 0.6
65 | 0.3 | 65 | 0.6 | 65 | 0.6
66 | 0.3 | 66 | 0.6 | 66 | 0.6
67 | 0.3 | 67 | 0.6 | 67 | 0.6
68 | 0.3 | 68 | 0.6 | 68 | 0.6
69 | 0.3 | 69 | 0.6 | 69 | 0.6
70 | 0.3 | 70 | 0.6 | 70 | 0.6
71 | 0.3 | 71 | 0.6 | 71 | 0.6
72 | 0.3 | 72 | 0.6 | 72 | 0.6
73 | 0.3 | 73 | 0.6 | 73 | 0.6
74 | 0.3 | 74 | 0.6 | 74 | 0.6
75 | 0.3 | 75 | 0.6 | 75 | 0.6
76 | 0.3 | 76 | 0.6 | 76 | 0.6
77 | 0.3 | 77 | 0.6 | 77 | 0.6
78 | 0.3 | 78 | 0.6 | 78 | 0.6
79 | 0.3 | 79 | 0.6 | 79 | 0.6
80 | 0.3 | 80 | 0.6 | 80 | 0.6
81 | 0.3 | 81 | 0.6 | 81 | 0.6
82 | 0.3 | 82 | 0.6 | 82 | 0.6
83 | 0.3 | 83 | 0.6 | 83 | 0.6
84 | 0.3 | 84 | 0.6 | 84 | 0.6
85 | 0.3 | 85 | 0.6 | 85 | 0.6
86 | 0.3 | 86 | 0.6 | 86 | 0.6
87 | 0.3 | 87 | 0.6 | 87 | 0.6
88 | 0.3 | 88 | 0.6 | 88 | 0.6
89 | 0.3 | 89 | 0.6 | 89 | 0.6
90 | 0.3 | 90 | 0.6 | 90 | 0.6
91 | 0.3 | 91 | 0.6 | 91 | 0.6
92 | 0.3 | 92 | 0.6 | 92 | 0.6
93 | 0.3 | 93 | 0.6 | 93 | 0.6
94 | 0.3 | 94 | 0.6 | 94 | 0.6
95 | 0.3 | 95 | 0.6 | 95 | 0.6
96 | 0.3 | 96 | 0.6 | 96 | 0.6
97 | 0.3 | 97 | 0.6 | 97 | 0.6
98 | 0.3 | 98 | 0.6 | 98 | 0.6
99 | 0.3 | 99 | 0.6 | 99 | 0.6
100 | 0.3 | 100 | 0.6 | 100 | 0.6