## Caratula
| CHECK LIST |  |  | Cód: | GIP-PLLA-GE-LD-0001
|  |  |  | Resp: | GO/DL | Rev: | 01
| PROYECTOS DE TERCEROS |  |  | Fase: |  | Vigente
|  |  |  | Fecha: |  | 20/02/25
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
CHECK LIST - PROYECTOS DE TERCEROS
Revisión |  | 00
Ejecutó: |  | Revisó: | Aprobó:
DGL/GO
FIRMA |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-
Revisión |  | AA
Ejecutó: |  | Revisó: | Aprobó:
FIRMA |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-

## Intro
|  | CHECK LIST | Cód: | GIP-PLLA-GE-LD-0001
|  |  | Resp: | GO/DL | Rev: | 01
|  | PROYECTOS DE TERCEROS | Fase: |  | Vigente
|  |  | Fecha: |  | 05/11/24
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
Planilla de check list
El presente documento tiene como fin orientar al proyectista en los documentos que CALF requiere que sean presentados para cada tipo de proyecto. El proyectista también podrá adicionar los documentos que crea conveniente para la correcta ejecución de la obra.
El documento consta de 5 solapas correspondientes a los 5 tipos de obras que habitualmente se dan en la ciudad de Neuquen. El proyectista deberá completar la solapa que aplique a su proyecto. Esta solapa junto con la carátula deberán presentarse en PDF junto con el resto del proyecto.
En caso de tratarse de algún proyecto particular que no este encuadrado en los que CALF considera como "habituales", el proyectista podrá enviar el listado de documentos sugeridos a la casilla de proyectosdeterceros@cooperativacalf.com.ar en el cual se avaluará si dicho listado cumple los requisitos mínima para materializar la obra.
A continuación se da una breve descripción del proyecto contamplado en cada solapa. Los documentos que no apliquen serán tildados como tal (N/A):
Solapa 1: Acometida a Gabinete - Abarca el proyecto de acometida tanto aerea o subterránea a equipos de medición o gabinete de medidores.
Solapa 2: SET Aérea - Contempla la línea de MT aérea o subterránea que energizan la SET, la construccion de la SET aérea propiamente dicha y los nexos de BT aéreas o subterráneos desde ésta hasta el Gabinete o Equipo de medición correspondiente.
Solapa 3: SET a Nivel - Contempla la línea de MT aérea o subterránea que energiza la SET, la construcción de la SET a nivel propiamente dicha y los nexos de BT desde ésta hasta el Gabinete o Equipo de medición correspondiente.
Solapa 4: SET SUBTERRANEA - Contempla la línea de MT aérea o subterránea que energiza la SET, la construcción de la SET subterránea propiamente dicha y los nexos de BT desde ésta hasta el Gabinete o Equipo de medición correspondiente.
Solapa 5: LOTEO - Contempla las líneas de MT que energizan la SET´s del loteo, la construccion de las mismas y los ambitos de cada una de ellas.

## Solapa 1 Acom. Gabinetes
|  | CHECK LIST |  |  | Cód: | GIP-PLLA-GE-LD-0001
[5 empty] | Resp: | GO/DL | Rev: | 01
|  | PROYECTOS DE TERCEROS |  |  | Fase: |  | Vigente
[5 empty] | Fecha: |  | 20/02/25
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
CHECK LIST - PROYECTO DE GABINETE
Revisión |  |  | 00
Ejecutó: |  |  | Revisó: | Aprobó:
DGL/GO
FIRMA |  |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-
Revisión |  |  | AA
Ejecutó: |  |  | Revisó: | Aprobó:
FIRMA |  |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-
Planilla de check list
A continuación se da el listado de documentos que se entienden que deberian formar parte del proyecto y requeridos para materializar el mismo.
Junto a cada documento se debe completar la casilla de control indicando si el documento se encuentra o no adjunto al proyecto o si dicho documento no aplica al proyecto en cuestión.
alto fila 15 para espacio blanco
alto fila 30 para 1 y 2
PROYECTO DE GABINETE | [8 empty] | alto de fila 54 para 3 y 4 oraciones
alto de fila 65 para 5 oraciones
MODALIDAD DE CHEQUEO | [6 empty] | SI-NO-N/A |  | alto de fila 89 para 6-7 oraciones
Carátula de proyecto (Debe incluir NC, ubicación, Propietario,Potencia, tipo de obra)
Listado de documentos
Visado - Sellado del colegio de ingenieros.
Nota de Factibilidad Vigente
Memoria descriptiva
Planillas de carga
Planilla de Cargas (GIP-PLLA-EL-BT-0001-02 Planilla de cargas Gabinetes de medidores)
Planos
Plano Vista en planta con ubicación de gabinete, redes e interferencias* (Dibujar a escala, acotar vereda, calzada, incorporar las interferencias suministradas por los distintos entes y dibujar trayectoria de cañeros, cantidad de caños, sentido de acople, interseccion con camaras etc.)
Plano Vista en Corte indicando Acometida al gabinete (vista paralela al cordón) (En caso de acometida aerea con seccionamiento APR verificar distancias de seguridad >1,25m )
Plano Vista en Corte indicando Acometida al gabinete (vista perpendicular al cordón) (En caso de acometida aerea con seccionamiento APR verificar distancias de seguridad >1,25m )
Plano Topografico Gabinete de Medidores (Vistas del gabinete -Dimensiones- Acometidas/accesos - Seccion de Barras- equipamiento interno etc. Cota del borde inferior al N.P.T, cotas exteriores del gabinete, distancia a nicho de gas,indicar pasaje de cables entre modulos, dibujar Ti, medidor con bornera de contraste,etc).
Detalle de bajada en columna y recata (Típico CALF-GIP-XXPL-EM-TC-0025 Bajada en columna de BT c/recata )
Plano constructivo de fundaciones En el proyecto deben adjuntarse los detalles constructivos de todos los tipos de fundaciones que existan en el proyecto. En caso que la fundacion ya se encuentren en los tipicos de CALF "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT"deben adjuntarse las hojas del cuadernillo que apliquen al presente proyecto.
Plano de Camaras y Cañeros Planos Constructivos de cámaras indicando dimensiones, cantidad de caños y la disposición de los mismos. Vista en planta y Corte
* Planos a presentar en formato CAD (.DWG) y PDF.
Diagrama Unifilar
Diagrama unifilar del Gabinete de distribución ubicado en vía pública (Pfisterer o Nollmed) Indicar tipo, calibre y numero de interruptor al que se conecta cada cable (Q1…Q5)
Diagrama unifilar del Gabinete de medidores (Se debe dibujar la totalidad de los suministros en coincidencia con la planilla de carga GIP-PLLA-EL-BT-0001. Indicar calibre de protecciones y poder de ruptura. Indicar seccion del cable)
Sistema Contra incendio (En caso que el municipio solicite sistema contra incendio mediante electrobomba se debe presentar los esquemas de conexionado de potencia y de comando)
Tipicos Constructivos
Listado de Materiales
Computo de materiales completo de la obra Se deben discriminar los materiales de MT y los de BT. A su vez, dentro de cada nivel de tensión diferenciar en: Líneas aéreas de MT/ Nexos subterráneos de MT/SET´s (a nivel, aérea o subterránea)/Líneas aéreas de BT/Nexos subterráneos de BT/Acometidas a gabinetes o equipos de medición/ Materiales que conforman los gabinetes de medición
Cronograma de Obra (Gant)
Diagrama de ejecución de obra formato gantt (Se debe completar el documento GIP-PLLA-GE-GC-0003- Planilla de cronograma de obras de terceros)
Documentacion general
Plano de mensura (Debe tener sello de Visado Provisorio- En caso que el proyectista presente el plano eléctrico con subdivisión de lotes, el plano de mensura debe venir con la subdivision de dichos lotes)
Plano de edificación visado por el municipio
Certificado municipal de Niveles de Rasantes (En caso de existir cordón cuneta puede omitirse dicho certificado)
Certificado municipal ancho de calle / ancho vereda (Vigente)
Interferencias
Inteferencias Camuzzi (Vigente)
Inteferencias Epas (Vigente)
Inteferencias Telefonica/ Teledigital / Telecom (Vigente)
Nota 1 : Las interferencias se requieren unicamente en los casos donde se deban realizar excavaciones.
Nota 2 : En caso de existir interferencias deben plasmarse en el plano de vista en planta.
Memoria de Calculo
Seleccion de las protecciones y verificacion del conductor (Hasta potencias de 80 kW Utilizar planilla GIP-PLLA-EL-BT-0003 Planilla de Selectividad de protecciones y seleccion de cable BT). En caso de tratarse en zona de la 10009 de un medidor trifásico de 10kW o medidor monofásico o pilares en barrio privado usar doc "GIP-XXPL-EM-TC-0003 Pilares hasta 10 kW simples y Dobles con acometida Subterránea"
Seleccion de las protecciones y verificacion del conductor (Para potencias superiores a 80 kW - Presentar seleccion del conductor por corriente admisible - Verificacion del conductor a la sobrecarga- verificación del conductor al Corto circuito- Todo esto aplica tambien a los conductores unipolares dentro del gabinete)
Calculo de la caída de tension del conductor (Caida de tension < 5% para redes de distribucion o < 7% para redes de A°P°c/led).
Verificación de las protecciones (Se deben verificar el poder de corte asignado de las proteciones con la corriente de Cortocircuito calculada en el Punto de instalacion de las mismas- En caso de realizar filiacion se debe adjuntar la tabla del fabricante )
Planilla de calculo de cortocircuito con datos de factibilidad ( Planilla CALF: GIP-MEMO-EL-MC-0002- Cálc. Corto Circuito MT-BT)
Calculo de fundación de BT * (Sólo se calcularán las fundaciones que no se encuentren contempladas en el documento: "GIP-MEMO-CI-MC-0001- MC fundaciones BT-Cálculo de fundación rectangular" )
* Si la estructura a utilizar se corresponde con las estructuras usadas habitualmente por CALF indicadas en los documentos "GIP-XXPL-CI-BT-0002-02- Columnas de hormigón pretensado de BT" o "GIP-XXPL-CI-BT-0001-01- Soportes metálicos de BT y AP", en ese caso las fundaciones no deben calcularse y se construirán de acuerdo a lo indicado en el documento "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT" .

## Solapa 2 SET Plataform
|  | CHECK LIST |  |  | Cód: | GIP-PLLA-GE-LD-0001
[5 empty] | Resp: | GO/DL | Rev: | 01
|  | PROYECTOS DE TERCEROS |  |  | Fase: |  | Vigente
[5 empty] | Fecha: |  | 20/02/25
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
CHECK LIST - PROYECTO DE SET AEREA
Revisión |  |  | 00
Ejecutó: |  |  | Revisó: | Aprobó:
DGL/GO
FIRMA |  |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-
Revisión |  |  | AA
Ejecutó: |  |  | Revisó: | Aprobó:
FIRMA |  |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-
Planilla de check list
A continuación se da el listado de documentos que se entienden que deberian formar parte del proyecto y requeridos para materializar el mismo.
Junto a cada documento se debe completar la casilla de control indicando si el documento se encuentra o no adjunto al proyecto o si dicho documento no aplica al proyecto en cuestión.
alto fila 15 para espacio blanco
alto fila 30 para 1 y 2
PROYECTO DE SET AEREA | [8 empty] | alto de fila 54 para 3 y 4 oraciones
alto de fila 65 para 5 oraciones
MODALIDAD DE CHEQUEO | [6 empty] | SI-NO-N/A |  | alto de fila 89 para 6-7 oraciones
Carátula de proyecto (Debe incluir NC, ubicación, Propietario,Potencia, tipo de obra).
Listado de documentos
Visado - Sellado del colegio de ingenieros.
Nota de Factibilidad Vigente
Memoria descriptiva
Planillas de carga
Planilla de Cargas (GIP-PLLA-EL-BT-0001-02 Planilla de cargas Gabinetes de medidores)
Planos
Plano Vista en planta con ubicación de gabinete, redes e interferencias* (Dibujar a escala, acotar vereda, calzada, incorporar las interferencias suministradas por los distintos entes y dibujar trayectoria de cañeros, cantidad de caños, sentido de acople, interseccion con camaras etc.)
Plano Vista en Corte indicando Acometida al gabinete (vista paralela al cordón) (En caso de acometida aerea con seccionamiento APR verificar distancias de seguridad >1,25m )
Plano Vista en Corte indicando Acometida al gabinete (vista perpendicular al cordón) (En caso de acometida aerea con seccionamiento APR verificar distancias de seguridad >1,25m )
Plano Topografico Gabinete de Medidores (Vistas del gabinete -Dimensiones- Acometidas/accesos - Seccion de Barras- equipamiento interno etc. Cota del borde inferior al N.P.T, cotas exteriores del gabinete, distancia a nicho de gas,indicar pasaje de cables entre modulos, dibujar Ti, medidor con bornera de contraste,etc).
Detalle de bajada en columna y recata (Típico CALF-GIP-XXPL-EM-TC-0025 Bajada en columna de BT c/recata )
Plano de Camaras y Cañeros Planos Constructivos de cámaras indicando dimensiones, cantidad de caños y la disposición de los mismos. Vista en planta y Corte
Plano Vista en planta red de MT* (Se debe representar la linea de MT, seccion y tipo de cable, con su traza en estructuras o cámaras según corresponda etc)
Plano Vista en planta distribución BT* (Se debe diferenciar con colores los distintos circuitos de distribucion- La cantidad de circuitos debes ser coincidentes con el unifilar de la SET- Se debe indicar seccion y tipo de cable, estructuras de BT, sus características etc)
Plano Vista en planta distribución Alumbrado Publico* (Se debe diferenciar con colores los distintos circuitos de alumbrado- La cantidad de circuitos debes ser coincidentes con el unifilar de la SET-Se debe indicar seccion y tipo de cable, numero de pilotos etc)
Plano constructivo de fundaciones En el proyecto deben adjuntarse los detalles constructivos de todos los tipos de fundaciones que existan en el proyecto. En caso que la fundacion ya se encuentren en los tipicos de CALF "P-XXPL-CI-MT-0003-AG- Fundaciones MT" deben adjuntarse las hojas que apliquen al presente proyecto.
Plano constructivo de fundaciones En el proyecto deben adjuntarse los detalles constructivos de todos los tipos de fundaciones que existan en el proyecto. En caso que la fundacion ya se encuentren en los tipicos de CALF "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT"deben adjuntarse las hojas que apliquen al presente proyecto.
Plano de la malla de puesta a tierra. (Se diseña acorde a típico CALF-GIP-XXPL-LM-TC-0300 - PAT SET plataforma H300 - 802300- Una vez construida si el valor de PAT es superior a 5 ohm se deben agregar contrapesos para llegar al valor mencionado)
Vista en planta con ubicación de SET, gabinete, redes e interferencias (Dibujar a escala, acotar vereda, calzada, e incorporar las interferencias) En caso de proyectar canalizaciones indicar cantidad, disposición de caños y características de los conductores proyectados en la cañería ).
* Planos a presentar en formato CAD (.DWG) y PDF.
Diagrama Unifilar
Diagrama unifilar del Gabinete de medidores (Se debe dibujar la totalidad de los suministros en coincidencia con la planilla de carga GIP-PLLA-EL-BT-0001. Indicar calibre de protecciones y poder de ruptura. Indicar seccion del cable)
Sistema Contra incendio (En caso que el municipio solicite sistema contra incendio mediante electrobomba se debe presentar los esquemas de conexionado de potencia y de comando)
Diagrama unifilar del Gabinete de distribución ubicado en vía pública (Pfisterer o Nollmed) Indicar tipo, calibre y numero de interruptor al que se conecta cada cable (Q1…Q5)
Diagrama unifilar BT -Ambito de SET- (Se debe dibujar el esquma unifilar de cada ambito de SET indicando seccion del conductor de cada salida. Se debe indicar a que salida corresponde (1/2/3/4/5/6/7/8) segun hoja 1 de los docuemntos "GIP-XXPL-LM-TC-0490-03 SET plataforma-Acometida Aérea H490 - 802490" o "GIP-XXPL-LM-TC-0492- SET plataforma - Acometida Subterranea H492 - 802492" segun corresponda.
Diagrama unifilar en MT ( Indicar: Punto de conexión - Linea de MT - celdas de MT: Marca, modelo de la celda proyectada y diagrama trifilar con el conexionado de transformadores de medida, en caso de tratarse de celda de medición. Transformadores: Indicar tension, Potencia etc - En todos los casos indicar características de las líneas y del equipamiento)
Tipicos Constructivos
Detalles constructivos de la SET con su morsetería ( Adjuntar Plano CALF Según corresponda :Típico CALF GIP-XXPL-LM-TC-0490-03 SET plataforma-Acometida Aérea H490 - 802490 / GIP-XXPL-TC-LM-0492- SET plataforma - Acometida Subterranea - H492 - 802492)
Listado de Materiales
Computo de materiales completo de la obra Se deben discriminar los materiales de MT y los de BT. A su vez, dentro de cada nivel de tensión diferenciar en: Líneas aéreas de MT/ Nexos subterráneos de MT/SET´s (a nivel, aérea o subterránea)/Líneas aéreas de BT/Nexos subterráneos de BT/Acometidas a gabinetes o equipos de medición/ Materiales que conforman los gabinetes de medición
Cronograma de Obra (Gant)
Diagrama de ejecución de obra formato gantt (Se debe completar el documento GIP-PLLA-GE-GC-0003- Planilla de cronograma de obras de terceros) | [6 empty] | N/A
Documentacion general
Plano de mensura (Debe tener sello de Visado Provisorio- En caso que el proyectista presente el plano eléctrico con subdivisión de lotes, el plano de mensura debe venir con la subdivision de dichos lotes)
Autorización municipal para montaje de SET en vía pública
Plano de edificación visado por el municipio
Certificado municipal ancho de calle / ancho vereda (Vigente)
Certificado municipal de Niveles de Rasantes (En caso de existir cordón cuneta puede omitirse dicho certificado)
Interferencias
Inteferencias Camuzzi (Vigente)
Inteferencias Epas (Vigente)
Inteferencias Telefonica/ Teledigital / Telecom (Vigente)
Nota 1 : Las interferencias se requieren unicamente en los casos donde se deban realizar excavaciones.
Nota 2 : En caso de existir interferencias deben plasmarse en el plano de vista en planta.
Memoria de Calculo
Seleccion de las protecciones y verificacion del conductor (Hasta potencias de 80 kW Utilizar planilla GIP-PLLA-EL-BT-0003 Planilla de Selectividad de protecciones y seleccion de cable BT). En caso de tratarse en zona de la 10009 de un medidor trifásico de 10kW o medidor monofásico o pilares en barrio privado usar doc "GIP-XXPL-EM-TC-0003 Pilares hasta 10 kW simples y Dobles con acometida Subterránea"
Seleccion de las protecciones y verificacion del conductor (Para potencias superiores a 80 kW - Presentar seleccion del conductor por corriente admisible - Verificacion del conductor a la sobrecarga- verificación del conductor al Corto circuito- Todo esto aplica tambien a los conductores unipolares dentro del gabinete)
Calculo de la caída de tension del conductor (Caida de tension < 5% para redes de distribucion o < 7% para redes de A°P°c/led).
Verificación de las protecciones (Se deben verificar el poder de corte asignado de las proteciones con la corriente de Cortocircuito calculada en el Punto de instalacion de las mismas- En caso de realizar filiacion se debe adjuntar la tabla del fabricante )
Planilla de calculo de cortocircuito con datos de factibilidad ( Planilla CALF: GIP-MEMO-EL-MC-0002- Cálc. Corto Circuito MT-BT)
Calculo de fundación de BT * (Sólo se calcularán las fundaciones que no se encuentren contempladas en el documento: "GIP-MEMO-CI-MC-0001- MC fundaciones BT-Cálculo de fundación rectangular"
Cálculo mecánico de conductores
Calculo de estructuras MT
Calculo de Fundaciones para las estructuras MT (Las fundaciones de seccion rectangular que se encuentren en el cuadernillo GIP-XXPL-CI-MT-0003-AF- Fundaciones MT, no será necesario que que se calculen. Por el contrario, las fundaciones de Estructuras especiales o estructuras de retension angular deberan ser calculadas por el proyectista)
Dimensionamiento del Conductor de MT ( Se solicita la verificacion del conductor sólo en caso que no sea definido en la Factibilidad)
Tabla de tendido de conductores BT y MT
* Si la estructura a utilizar se corresponde con las estructuras usadas habitualmente por CALF indicadas en los documentos "GIP-XXPL-CI-BT-0002-02- Columnas de hormigón pretensado de BT" o "GIP-XXPL-CI-BT-0001-01- Soportes metálicos de BT y AP" en ese caso las fundaciones no deben calcularse y se construirán de acuerdo a lo indicado en el documento "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT" .

## Solapa 3 SET NIVEL
|  | CHECK LIST |  |  | Cód: | GIP-PLLA-GE-LD-0001
[5 empty] | Resp: | GO/DL | Rev: | 01
|  | PROYECTOS DE TERCEROS |  |  | Fase: |  | Vigente
[5 empty] | Fecha: |  | 20/02/25
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
CHECK LIST - PROYECTO SET A NIVEL
Revisión |  |  | 00
Ejecutó: |  |  | Revisó: | Aprobó:
DGL/GO
FIRMA |  |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-
Revisión |  |  | AA
Ejecutó: |  |  | Revisó: | Aprobó:
FIRMA |  |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-
Planilla de check list
A continuación se da el listado de documentos que se entienden que deberian formar parte del proyecto y requeridos para materializar el mismo.
Junto a cada documento se debe completar la casilla de control indicando si el documento se encuentra o no adjunto al proyecto o si dicho documento no aplica al proyecto en cuestión.
alto fila 15 para espacio blanco
alto fila 30 para 1 y 2
PROYECTO DE SET A NIVEL | [8 empty] | alto de fila 54 para 3 y 4 oraciones
alto de fila 65 para 5 oraciones
MODALIDAD DE CHEQUEO | [6 empty] | SI-NO-N/A |  | alto de fila 89 para 6-7 oraciones
Carátula de proyecto (Debe incluir NC, ubicación, Propietario,Potencia, tipo de obra).
Listado de documentos
Visado - Sellado del colegio de ingenieros.
Nota de Factibilidad Vigente
Memoria descriptiva
Planillas de carga
Planilla de Cargas (GIP-PLLA-EL-BT-0001-02 Planilla de cargas Gabinetes de medidores)
Planos
Plano Vista en planta con ubicación de gabinete, redes e interferencias* (Dibujar a escala, acotar vereda, calzada, incorporar las interferencias suministradas por los distintos entes y dibujar trayectoria de cañeros, cantidad de caños, sentido de acople, interseccion con camaras etc.)
Plano Vista en Corte indicando Acometida al gabinete (vista paralela al cordón) (En caso de acometida aerea con seccionamiento APR verificar distancias de seguridad >1,25m )
Plano Vista en Corte indicando Acometida al gabinete (vista perpendicular al cordón) (En caso de acometida aerea con seccionamiento APR verificar distancias de seguridad >1,25m )
Plano Topografico Gabinete de Medidores (Vistas del gabinete -Dimensiones- Acometidas/accesos - Seccion de Barras- equipamiento interno etc. Cota del borde inferior al N.P.T, cotas exteriores del gabinete, distancia a nicho de gas,indicar pasaje de cables entre modulos, dibujar Ti, medidor con bornera de contraste,etc).
Detalle de bajada en columna y recata (Típico CALF-GIP-XXPL-EM-TC-0025 Bajada en columna de BT c/recata )
Plano de Camaras y Cañeros Planos Constructivos de cámaras indicando dimensiones, cantidad de caños y la disposición de los mismos. Vista en planta y Corte
Plano Vista en planta red de MT* (Se debe representar la linea de MT, seccion y tipo de cable, con su traza en estructuras o cámaras según corresponda etc)
Plano Vista en planta distribución BT* (Se debe diferenciar con colores los distintos circuitos de distribucion- La cantidad de circuitos debes ser coincidentes con el unifilar de la SET- Se debe indicar seccion y tipo de cable, estructuras de BT, sus características etc)
Plano Vista en planta distribución Alumbrado Publico* (Se debe diferenciar con colores los distintos circuitos de alumbrado- La cantidad de circuitos debes ser coincidentes con el unifilar de la SET-Se debe indicar seccion y tipo de cable, numero de pilotos etc)
Plano constructivo de fundaciones En el proyecto deben adjuntarse los detalles constructivos de todos los tipos de fundaciones que existan en el proyecto. En caso que la fundacion ya se encuentren en los tipicos de CALF "P-XXPL-CI-MT-0003-AG- Fundaciones MT" deben adjuntarse las hojas que apliquen al presente proyecto.
Plano constructivo de fundaciones En el proyecto deben adjuntarse los detalles constructivos de todos los tipos de fundaciones que existan en el proyecto. En caso que la fundacion ya se encuentren en los tipicos de CALF "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT"deben adjuntarse las hojas que apliquen al presente proyecto.
Plano de la malla de puesta a tierra. (Se diseña acorde a típico CALF-GIP-XXPL-LM-TC-0300 - PAT SET plataforma H300 - 802300- Una vez construida si el valor de PAT es superior a 5 ohm se deben agregar contrapesos para llegar al valor mencionado)
Vista en planta con ubicación de SET, gabinete, redes e interferencias (Dibujar a escala, acotar vereda, calzada, e incorporar las interferencias) En caso de proyectar canalizaciones indicar cantidad, disposición de caños y características de los conductores proyectados en la cañería ).
Plano vista en planta ubicacion SET (ubicacion del lote o espacio donde se monta la SET - Calles etc)
Plano de canalizaciones* (Plano vista en planta indicando trayectoria de cañeros desde el punto de conexión hasta el ingreso a la sala o recinto de set, indicar cantidad de caños, Indicar sentido de acople de los caños, interseccion con camaras, interferencias etc)
Plano de ingreso a la la Sala (Plano vista en planta y corte mostrando ingreso de caños de BT y MT a trincheras indicando profundidad, trayectoria de cañeros, cantidad de caños, etc.)
Plano de sala con la distribución de equipos (Cortes de la sala, mostrar y acotar equipamiento: celdas, transformador, TGBT,Central de temperatura,Tableros Auxiliar,Tablero con toma monofásico/Trifasico, Gabinete de alumbrado si correspondiese, Bandejas, trincheras, detalle de tapas, Puertas de la sala, extractor de aire, Filtros de aire, etc-)
Plano de conexion a equipos (Conexión del Cable de MT a bornes del transformador -detalle del soporte de cables - Conexión de Cables de BT a bornes del transformador -detalle bandeja eslabonada, etc.)
Plano Topografico TGBT (Vistas del gabinete -Dimensiones- Acometidas/accesos - Seccion de Barras- equipamiento interno etc)
Plano de malla de puesta a tierra (Vista en planta y corte indicando altura de implantación de la cuadrícula de Puesta a tierra. Indicar en el plano la línea municipal, cordones, interferencias existentes etc. - Indicar en el plano los materiales utilizados)
Plano de malla de puesta a tierra con los equipos (Vista en planta de la cuadricula de PAT con la disposición final de los equipos y tableros)
Diagrama unifilar BT (Diagrama unifilar TGBT- Tablero de Servicios auxiliares - Central de Temperatura - A°P° en caso de corresponder )
* Planos a presentar en formato CAD (.DWG) y PDF.
Diagrama Unifilar
Diagrama unifilar del Gabinete de medidores (Se debe dibujar la totalidad de los suministros en coincidencia con la planilla de carga GIP-PLLA-EL-BT-0001. Indicar calibre de protecciones y poder de ruptura. Indicar seccion del cable)
Sistema Contra incendio (En caso que el municipio solicite sistema contra incendio mediante electrobomba se debe presentar los esquemas de conexionado de potencia y de comando)
Diagrama unifilar del Gabinete de distribución ubicado en vía pública (Pfisterer o Nollmed) Indicar tipo, calibre y numero de interruptor al que se conecta cada cable (Q1…Q5)
Diagrama unifilar BT -Ambito de SET- (Se debe dibujar el esquma unifilar de cada ambito de SET indicando seccion del conductor de cada salida. Se debe indicar a que salida corresponde (1/2/3/4/5/6/7/8) segun hoja 1 de los docuemntos "GIP-XXPL-LM-TC-0490-03 SET plataforma-Acometida Aérea H490 - 802490" o "GIP-XXPL-LM-TC-0492- SET plataforma - Acometida Subterranea H492 - 802492" segun corresponda.
Diagrama unifilar en MT ( Indicar: Punto de conexión - Linea de MT - celdas de MT: Marca, modelo de la celda proyectada y diagrama trifilar con el conexionado de transformadores de medida, en caso de tratarse de celda de medición. Transformadores: Indicar tension, Potencia etc - En todos los casos indicar características de las líneas y del equipamiento)
Tipicos Constructivos
Detalles constructivos de la SET con su morsetería ( Adjuntar Plano CALF Según corresponda :Típico CALF GIP-XXPL-LM-TC-0490-03 SET plataforma-Acometida Aérea H490 - 802490 / GIP-XXPL-TC-LM-0492- SET plataforma - Acometida Subterranea - H492 - 802492)
Listado de Materiales
Computo de materiales completo de la obra Se deben discriminar los materiales de MT y los de BT. A su vez, dentro de cada nivel de tensión diferenciar en: Líneas aéreas de MT/ Nexos subterráneos de MT/SET´s (a nivel, aérea o subterránea)/Líneas aéreas de BT/Nexos subterráneos de BT/Acometidas a gabinetes o equipos de medición/ Materiales que conforman los gabinetes de medición
Cronograma de Obra (Gant)
Diagrama de ejecución de obra formato gantt (Se debe completar el documento GIP-PLLA-GE-GC-0003- Planilla de cronograma de obras de terceros)
Documentacion general
Plano de mensura (Debe tener sello de Visado Provisorio- En caso que el proyectista presente el plano eléctrico con subdivisión de lotes, el plano de mensura debe venir con la subdivision de dichos lotes)
Autorización municipal para montaje de SET en vía pública
Plano de edificación visado por el municipio
Certificado municipal ancho de calle / ancho vereda (Vigente)
Certificado municipal de Niveles de Rasantes (En caso de existir cordón cuneta puede omitirse dicho certificado)
Interferencias
Inteferencias Camuzzi (Vigente)
Inteferencias Epas (Vigente)
Inteferencias Telefonica/ Teledigital / Telecom (Vigente)
Nota 1 : Las interferencias se requieren unicamente en los casos donde se deban realizar excavaciones.
Nota 2 : En caso de existir interferencias deben plasmarse en el plano de vista en planta.
Memoria de Calculo
Seleccion de las protecciones y verificacion del conductor (Hasta potencias de 80 kW Utilizar planilla GIP-PLLA-EL-BT-0003 Planilla de Selectividad de protecciones y seleccion de cable BT). En caso de tratarse en zona de la 10009 de un medidor trifásico de 10kW o medidor monofásico o pilares en barrio privado usar doc "GIP-XXPL-EM-TC-0003 Pilares hasta 10 kW simples y Dobles con acometida Subterránea"
Seleccion de las protecciones y verificacion del conductor (Para potencias superiores a 80 kW - Presentar seleccion del conductor por corriente admisible - Verificacion del conductor a la sobrecarga- verificación del conductor al Corto circuito- Todo esto aplica tambien a los conductores unipolares dentro del gabinete)
Calculo de la caída de tension del conductor (Caida de tension < 5% para redes de distribucion o < 7% para redes de A°P°c/led).
Verificación de las protecciones (Se deben verificar el poder de corte asignado de las proteciones con la corriente de Cortocircuito calculada en el Punto de instalacion de las mismas- En caso de realizar filiacion se debe adjuntar la tabla del fabricante )
Planilla de calculo de cortocircuito con datos de factibilidad ( Planilla CALF: GIP-MEMO-EL-MC-0002- Cálc. Corto Circuito MT-BT)
Calculo de fundación de BT * (Sólo se calcularán las fundaciones que no se encuentren contempladas en el documento: "GIP-MEMO-CI-MC-0001- MC fundaciones BT-Cálculo de fundación rectangular"
Cálculo mecánico de conductores
Calculo de estructuras MT
Calculo de Fundaciones para las estructuras MT (Las fundaciones de seccion rectangular que se encuentren en el cuadernillo GIP-XXPL-CI-MT-0003-AF- Fundaciones MT, no será necesario que que se calculen. Por el contrario, las fundaciones de Estructuras especiales o estructuras de retension angular deberan ser calculadas por el proyectista)
Dimensionamiento del Conductor de MT ( Se solicita la verificacion del conductor sólo en caso que no sea definido en la Factibilidad)
Tabla de tendido de conductores BT y MT
* Si la estructura a utilizar se corresponde con las estructuras usadas habitualmente por CALF indicadas en los documentos "GIP-XXPL-CI-BT-0002-02- Columnas de hormigón pretensado de BT" o "GIP-XXPL-CI-BT-0001-01- Soportes metálicos de BT y AP" en ese caso las fundaciones no deben calcularse y se construirán de acuerdo a lo indicado en el documento "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT" .

## Solapa 4 SET SUBT
|  | CHECK LIST |  |  | Cód: | GIP-PLLA-GE-LD-0001
[5 empty] | Resp: | GO/DL | Rev: | 01
|  | PROYECTOS DE TERCEROS |  |  | Fase: |  | Vigente
[5 empty] | Fecha: |  | 20/02/25
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
CHECK LIST - PROYECTO DE SET SUBTERRANEA
Revisión |  |  | 00
Ejecutó: |  |  | Revisó: | Aprobó:
DGL/GO
FIRMA |  |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-
Revisión |  |  | AA
Ejecutó: |  |  | Revisó: | Aprobó:
FIRMA |  |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-
Planilla de check list
A continuación se da el listado de documentos que se entienden que deberian formar parte del proyecto y requeridos para materializar el mismo.
Junto a cada documento se debe completar la casilla de control indicando si el documento se encuentra o no adjunto al proyecto o si dicho documento no aplica al proyecto en cuestión.
alto fila 15 para espacio blanco
alto fila 30 para 1 y 2
PROYECTO DE SET SUBTERRANEA | [8 empty] | alto de fila 54 para 3 y 4 oraciones
alto de fila 65 para 5 oraciones
MODALIDAD DE CHEQUEO | [6 empty] | SI-NO-N/A |  | alto de fila 89 para 6-7 oraciones
Carátula de proyecto (Debe incluir NC, ubicación, Propietario,Potencia, tipo de obra).
Listado de documentos
Visado - Sellado del colegio de ingenieros.
Nota de Factibilidad Vigente
Memoria descriptiva
Planillas de carga
Planilla de Cargas (GIP-PLLA-EL-BT-0001-02 Planilla de cargas Gabinetes de medidores)
Planos
Plano Vista en planta con ubicación de gabinete, redes e interferencias* (Dibujar a escala, acotar vereda, calzada, incorporar las interferencias suministradas por los distintos entes y dibujar trayectoria de cañeros, cantidad de caños, sentido de acople, interseccion con camaras etc.)
Plano Vista en Corte indicando Acometida al gabinete (vista paralela al cordón) (En caso de acometida aerea con seccionamiento APR verificar distancias de seguridad >1,25m )
Plano Vista en Corte indicando Acometida al gabinete (vista perpendicular al cordón) (En caso de acometida aerea con seccionamiento APR verificar distancias de seguridad >1,25m )
Plano Topografico Gabinete de Medidores (Vistas del gabinete -Dimensiones- Acometidas/accesos - Seccion de Barras- equipamiento interno etc. Cota del borde inferior al N.P.T, cotas exteriores del gabinete, distancia a nicho de gas,indicar pasaje de cables entre modulos, dibujar Ti, medidor con bornera de contraste,etc).
Detalle de bajada en columna y recata (Típico CALF-GIP-XXPL-EM-TC-0025 Bajada en columna de BT c/recata )
Plano de Camaras y Cañeros Planos Constructivos de cámaras indicando dimensiones, cantidad de caños y la disposición de los mismos. Vista en planta y Corte
Plano Vista en planta red de MT* (Se debe representar la linea de MT, seccion y tipo de cable, con su traza en estructuras o cámaras según corresponda etc)
Plano constructivo de fundaciones En el proyecto deben adjuntarse los detalles constructivos de todos los tipos de fundaciones que existan en el proyecto. En caso que la fundacion ya se encuentren en los tipicos de CALF "P-XXPL-CI-MT-0003-AG- Fundaciones MT" deben adjuntarse las hojas que apliquen al presente proyecto.
Plano constructivo de fundaciones En el proyecto deben adjuntarse los detalles constructivos de todos los tipos de fundaciones que existan en el proyecto. En caso que la fundacion ya se encuentren en los tipicos de CALF "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT"deben adjuntarse las hojas que apliquen al presente proyecto.
Plano vista en planta ubicacion SET (ubicacion del lote o espacio donde se monta la SET - Calles etc)
Plano de canalizaciones* (Plano vista en planta indicando trayectoria de cañeros desde el punto de conexión hasta el ingreso a la sala o recinto de set, indicar cantidad de caños, Indicar sentido de acople de los caños, interseccion con camaras, interferencias etc)
Vista en planta con ubicación de SET, gabinete, redes e interferencias* (Dibujar a escala, acotar vereda, calzada, e incorporar las interferencias) En caso de proyectar canalizaciones indicar cantidad, disposición de caños y características de los conductores proyectados en la cañería ).
* Planos a presentar en formato CAD (.DWG) y PDF.
Diagrama Unifilar
Diagrama unifilar del Gabinete de medidores (Se debe dibujar la totalidad de los suministros en coincidencia con la planilla de carga GIP-PLLA-EL-BT-0001. Indicar calibre de protecciones y poder de ruptura. Indicar seccion del cable)
Sistema Contra incendio (En caso que el municipio solicite sistema contra incendio mediante electrobomba se debe presentar los esquemas de conexionado de potencia y de comando)
Diagrama unifilar del Gabinete de distribución ubicado en vía pública (Pfisterer o Nollmed) Indicar tipo, calibre y numero de interruptor al que se conecta cada cable (Q1…Q5)
Diagrama unifilar en MT ( Indicar: Punto de conexión - Linea de MT - celdas de MT: Marca, modelo de la celda proyectada y diagrama trifilar con el conexionado de transformadores de medida, en caso de tratarse de celda de medición. Transformadores: Indicar tension, Potencia etc - En todos los casos indicar características de las líneas y del equipamiento)
Tipicos Constructivos
Detalles constructivos de la SET en POZO con su morsetería ( Adjuntar Planos CALF: GIP-XXPL-CI-SE-0001 - SET Compacta Subterranea - Disposicion de Armaduras ; GIP-XXPL-CI-SE-0002 - Camara de pozo para SET Compacta Subterranea - Disposicion de Elementos ; GIP-XXPL-ST-TC-0001-01 - Tapa - Camara Centro de Transformacion Subterranea ; plano soporte multivía)
Listado de Materiales
Computo de materiales completo de la obra Se deben discriminar los materiales de MT y los de BT. A su vez, dentro de cada nivel de tensión diferenciar en: Líneas aéreas de MT/ Nexos subterráneos de MT/SET´s (a nivel, aérea o subterránea)/Líneas aéreas de BT/Nexos subterráneos de BT/Acometidas a gabinetes o equipos de medición/ Materiales que conforman los gabinetes de medición
Cronograma de Obra (Gant)
Diagrama de ejecución de obra formato gantt (Se debe completar el documento GIP-PLLA-GE-GC-0003- Planilla de cronograma de obras de terceros)
Documentacion general
Plano de mensura (Debe tener sello de Visado Provisorio- En caso que el proyectista presente el plano eléctrico con subdivisión de lotes, el plano de mensura debe venir con la subdivision de dichos lotes)
Autorización municipal para montaje de SET en vía pública
Plano de edificación visado por el municipio
Certificado municipal ancho de calle / ancho vereda (Vigente)
Certificado municipal de Niveles de Rasantes (En caso de existir cordón cuneta puede omitirse dicho certificado)
Interferencias
Inteferencias Camuzzi (Vigente)
Inteferencias Epas (Vigente)
Inteferencias Telefonica/ Teledigital / Telecom (Vigente)
Nota 1 : Las interferencias se requieren unicamente en los casos donde se deban realizar excavaciones.
Nota 2 : En caso de existir interferencias deben plasmarse en el plano de vista en planta.
Memoria de Calculo
Seleccion de las protecciones y verificacion del conductor (Hasta potencias de 80 kW Utilizar planilla GIP-PLLA-EL-BT-0003 Planilla de Selectividad de protecciones y seleccion de cable BT). En caso de tratarse en zona de la 10009 de un medidor trifásico de 10kW o medidor monofásico o pilares en barrio privado usar doc "GIP-XXPL-EM-TC-0003 Pilares hasta 10 kW simples y Dobles con acometida Subterránea"
Seleccion de las protecciones y verificacion del conductor (Para potencias superiores a 80 kW - Presentar seleccion del conductor por corriente admisible - Verificacion del conductor a la sobrecarga- verificación del conductor al Corto circuito- Todo esto aplica tambien a los conductores unipolares dentro del gabinete)
Calculo de la caída de tension del conductor (Caida de tension < 5% para redes de distribucion o < 7% para redes de A°P°c/led).
Verificación de las protecciones (Se deben verificar el poder de corte asignado de las proteciones con la corriente de Cortocircuito calculada en el Punto de instalacion de las mismas- En caso de realizar filiacion se debe adjuntar la tabla del fabricante )
Planilla de calculo de cortocircuito con datos de factibilidad ( Planilla CALF: GIP-MEMO-EL-MC-0002- Cálc. Corto Circuito MT-BT)
Calculo de fundación de BT * (Sólo se calcularán las fundaciones que no se encuentren contempladas en el documento: "GIP-MEMO-CI-MC-0001- MC fundaciones BT-Cálculo de fundación rectangular"
Cálculo mecánico de conductores
Calculo de estructuras MT
Calculo de Fundaciones para las estructuras MT (Las fundaciones de seccion rectangular que se encuentren en el cuadernillo GIP-XXPL-CI-MT-0003-AF- Fundaciones MT, no será necesario que que se calculen. Por el contrario, las fundaciones de Estructuras especiales o estructuras de retension angular deberan ser calculadas por el proyectista)
Dimensionamiento del Conductor de MT ( Se solicita la verificacion del conductor sólo en caso que no sea definido en la Factibilidad)
Tabla de tendido de conductores BT y MT
* Si la estructura a utilizar se corresponde con las estructuras usadas habitualmente por CALF indicadas en los documentos "GIP-XXPL-CI-BT-0002-02- Columnas de hormigón pretensado de BT" o "GIP-XXPL-CI-BT-0001-01- Soportes metálicos de BT y AP" en ese caso las fundaciones no deben calcularse y se construirán de acuerdo a lo indicado en el documento "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT" .

## Solapa 5 Loteo
|  | CHECK LIST |  |  | Cód: | GIP-PLLA-GE-LD-0001
[5 empty] | Resp: | GO/DL | Rev: | 01
|  | PROYECTOS DE TERCEROS |  |  | Fase: |  | Vigente
[5 empty] | Fecha: |  | 20/02/25
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
CHECK LIST - PROYECTO DE LOTEOS
Revisión |  |  | 00
Ejecutó: |  |  | Revisó: | Aprobó:
DGL/GO
FIRMA |  |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-
Revisión |  |  | AA
Ejecutó: |  |  | Revisó: | Aprobó:
FIRMA |  |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: -/-/- |  |  | Fecha: -/-/- | Fecha: -/-/-
Planilla de check list
A continuación se da el listado de documentos que se entienden que deberian formar parte del proyecto y requeridos para materializar el mismo.
Junto a cada documento se debe completar la casilla de control indicando si el documento se encuentra o no adjunto al proyecto o si dicho documento no aplica al proyecto en cuestión.
alto fila 15 para espacio blanco
alto fila 30 para 1 y 2
PROYECTO DE LOTEOS | [8 empty] | alto de fila 54 para 3 y 4 oraciones
alto de fila 65 para 5 oraciones
MODALIDAD DE CHEQUEO | [6 empty] | SI-NO-N/A |  | alto de fila 89 para 6-7 oraciones
Carátula de proyecto (Debe incluir NC, ubicación, Propietario,Potencia, tipo de obra).
Listado de documentos
Visado - Sellado del colegio de ingenieros.
Nota de Factibilidad Vigente
Memoria descriptiva
Planillas de carga
Planilla de Cargas (se debe considerar el CVUP) (Se debe utilizar planilla CALF: GIP-PLLA-EL-BT-0002-00 Planilla de cargas Loteos)
Planos
Plano de Camaras y Cañeros Planos Constructivos de cámaras indicando dimensiones, cantidad de caños y la disposición de los mismos. Vista en planta y Corte
Plano Vista en planta red de MT* (Se debe representar la linea de MT, seccion y tipo de cable, con su traza en estructuras o cámaras según corresponda etc)
Plano Vista en planta distribución BT* (Se debe diferenciar con colores los distintos circuitos de distribucion- La cantidad de circuitos debes ser coincidentes con el unifilar de la SET- Se debe indicar seccion y tipo de cable, estructuras de BT, sus características etc)
Plano Vista en planta distribución Alumbrado Publico* (Se debe diferenciar con colores los distintos circuitos de alumbrado- La cantidad de circuitos debes ser coincidentes con el unifilar de la SET-Se debe indicar seccion y tipo de cable, numero de pilotos etc)
Plano constructivo de fundaciones En el proyecto deben adjuntarse los detalles constructivos de todos los tipos de fundaciones que existan en el proyecto. En caso que la fundacion ya se encuentren en los tipicos de CALF deben adjuntarse las hojas que apliquen al presente proyecto. Los cuadernillos de fundaciones son "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT" y "P-XXPL-CI-MT-0003-AG- Fundaciones MT"
Vista en planta con ubicación de SET, gabinete, redes e interferencias (Dibujar a escala, acotar vereda, calzada, e incorporar las interferencias) En caso de proyectar canalizaciones indicar cantidad, disposición de caños y características de los conductores proyectados en la cañería ).
* Planos a presentar en formato CAD (.DWG) y PDF.
Diagrama Unifilar
Diagrama unifilar BT -Ambito de SET- (Se debe dibujar el esquma unifilar de cada ambito de SET indicando seccion del conductor de cada salida. Se debe indicar a que salida corresponde (1/2/3/4/5/6/7/8) segun hoja 1 de los docuemntos "GIP-XXPL-LM-TC-0490-03 SET plataforma-Acometida Aérea H490 - 802490" o "GIP-XXPL-LM-TC-0492- SET plataforma - Acometida Subterranea H492 - 802492" segun corresponda.
Diagrama unifilar en MT ( Indicar: Punto de conexión - Linea de MT - celdas de MT: Marca, modelo de la celda proyectada y diagrama trifilar con el conexionado de transformadores de medida, en caso de tratarse de celda de medición. Transformadores: Indicar tension, Potencia etc - En todos los casos indicar características de las líneas y del equipamiento)
Tipicos Constructivos
Listado de Materiales
Computo de materiales completo de la obra Se deben discriminar los materiales de MT y los de BT. A su vez, dentro de cada nivel de tensión diferenciar en: Líneas aéreas de MT/ Nexos subterráneos de MT/SET´s (a nivel, aérea o subterránea)/Líneas aéreas de BT/Nexos subterráneos de BT/Acometidas a gabinetes o equipos de medición/ Materiales que conforman los gabinetes de medición
Cronograma de Obra (Gant)
Diagrama de ejecución de obra formato gantt (Se debe completar el documento GIP-PLLA-GE-GC-0003- Planilla de cronograma de obras de terceros)
Documentacion general
Plano de mensura (Debe tener sello de Visado Provisorio- En caso que el proyectista presente el plano eléctrico con subdivisión de lotes, el plano de mensura debe venir con la subdivision de dichos lotes)
Adjuntar ordenanza del loteo donde se indique el CVUP
Autorización municipal para montaje de SET en vía pública
Certificado municipal ancho de calle / ancho vereda (Vigente)
Certificado municipal de niveles de rasantes
Interferencias
Inteferencias Camuzzi (Vigente)
Inteferencias Epas (Vigente)
Inteferencias Telefonica/ Teledigital / Telecom (Vigente)
Nota 1 : Las interferencias se requieren unicamente en los casos donde se deban realizar excavaciones.
Nota 2 : En caso de existir interferencias deben plasmarse en el plano de vista en planta.
Memoria de Calculo
Calculo de la caída de tension del conductor (Caida de tension < 5% para redes de distribucion o < 7% para redes de A°P°c/led).
Planilla de calculo de cortocircuito con datos de factibilidad ( Planilla CALF: GIP-MEMO-EL-MC-0002- Cálc. Corto Circuito MT-BT)
Calculo de fundación de BT * (Sólo se calcularán las fundaciones que no se encuentren contempladas en el documento: "GIP-MEMO-CI-MC-0001- MC fundaciones BT-Cálculo de fundación rectangular"
Dimensionamiento del Conductor de MT ( Se solicita la verificacion del conductor sólo en caso que no sea definido en la Factibilidad)
Cálculo mecánico de conductores
Calculo de estructuras MT
Calculo de Fundaciones para las estructuras MT (Las fundaciones de seccion rectangular que se encuentren en el cuadernillo GIP-XXPL-CI-MT-0003-AF- Fundaciones MT, no será necesario que que se calculen. Por el contrario, las fundaciones de Estructuras especiales o estructuras de retension angular deberan ser calculadas por el proyectista)
Calculo de Fundaciones para las estructuras MT (Las fundaciones de seccion rectangular que se encuentren en el cuadernillo GIP-XXPL-CI-MT-0003-AF- Fundaciones MT, no será necesario que que se calculen. Por el contrario, las fundaciones de Estructuras especiales o estructuras de retension angular deberan ser calculadas por el proyectista)
Tabla de tendido de conductores BT y MT
* Si la estructura a utilizar se corresponde con las estructuras usadas habitualmente por CALF indicadas en los documentos "GIP-XXPL-CI-BT-0002-02- Columnas de hormigón pretensado de BT" o "GIP-XXPL-CI-BT-0001-01- Soportes metálicos de BT y AP", en ese caso las fundaciones no deben calcularse y se construirán de acuerdo a lo indicado en el documento "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT" .

## Generico (hidden)
Filtrar por el tipo de proyecto y tambien dejar tildado celda en blanco para poder pegarla en la otra página
|  | 1 | 1
| celda vacia |  | 0
Carátula de proyecto (Debe incluir NC, ubicación, Propietario,Potencia, tipo de obra). | Todos | 2 | 0
| celda vacia |  | 0
Listado de documentos | Todos | 3 | 0
| celda vacia |  | 0
Visado - Sellado del colegio de ingenieros. | Todos | 4 | 0
| celda vacia |  | 0
Nota de Factibilidad Vigente | Todos | 5 | 0
| celda vacia |  | 0
Memoria descriptiva | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Planilla de Cargas (GIP-PLLA-EL-BT-0001-02 Planilla de cargas Gabinetes de medidores) | Gabinete |  | 0
| celda vacia |  | 0
Planilla de Cargas (se debe considerar el CVUP) (Se debe utilizar planilla CALF: GIP-PLLA-EL-BT-0002-00 Planilla de cargas Loteos) | Loteos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Planos | Todos | 7 | 0
| celda vacia |  | 0
Plano Vista en planta con ubicación de gabinete, redes e interferencias* (Dibujar a escala, acotar vereda, calzada, incorporar las interferencias suministradas por los distintos entes y dibujar trayectoria de cañeros, cantidad de caños, sentido de acople, interseccion con camaras etc.) | Gabinete | 7 | 0
| celda vacia |  | 0
Plano Vista en Corte indicando Acometida al gabinete (vista paralela al cordón) (En caso de acometida aerea con seccionamiento APR verificar distancias de seguridad >1,25m ) | Gabinete | 7 | 0
| celda vacia |  | 0
Plano Vista en Corte indicando Acometida al gabinete (vista perpendicular al cordón) (En caso de acometida aerea con seccionamiento APR verificar distancias de seguridad >1,25m ) | Gabinete | 7 | 0
| celda vacia |  | 0
Plano Topografico Gabinete de Medidores (Vistas del gabinete -Dimensiones- Acometidas/accesos - Seccion de Barras- equipamiento interno etc. Cota del borde inferior al N.P.T, cotas exteriores del gabinete, distancia a nicho de gas,indicar pasaje de cables entre modulos, dibujar Ti, medidor con bornera de contraste,etc). | Gabinete |  | 0
| celda vacia |  | 0
Detalle de bajada en columna y recata (Típico CALF-GIP-XXPL-EM-TC-0025 Bajada en columna de BT c/recata ) | Gabinete | 7 | 0
| celda vacia |  | 0
Plano de Camaras y Cañeros Planos Constructivos de cámaras indicando dimensiones, cantidad de caños y la disposición de los mismos. Vista en planta y Corte | Todos | 7 | 0
| celda vacia |  | 0
Plano Vista en planta red de MT* (Se debe representar la linea de MT, seccion y tipo de cable, con su traza en estructuras o cámaras según corresponda etc) | Loteos/LMT/SET Plataforma |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano Vista en planta distribución BT* (Se debe diferenciar con colores los distintos circuitos de distribucion- La cantidad de circuitos debes ser coincidentes con el unifilar de la SET- Se debe indicar seccion y tipo de cable, estructuras de BT, sus características etc) | Loteos/SET Plataforma |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano Vista en planta distribución Alumbrado Publico* (Se debe diferenciar con colores los distintos circuitos de alumbrado- La cantidad de circuitos debes ser coincidentes con el unifilar de la SET-Se debe indicar seccion y tipo de cable, numero de pilotos etc) | Loteos/SET Plataforma |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano constructivo de fundaciones En el proyecto deben adjuntarse los detalles constructivos de todos los tipos de fundaciones que existan en el proyecto. En caso que la fundacion ya se encuentren en los tipicos de CALF deben adjuntarse las hojas que apliquen al presente proyecto. Los cuadernillos de fundaciones son "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT" y "P-XXPL-CI-MT-0003-AG- Fundaciones MT" | Loteos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano constructivo de fundaciones En el proyecto deben adjuntarse los detalles constructivos de todos los tipos de fundaciones que existan en el proyecto. En caso que la fundacion ya se encuentren en los tipicos de CALF "P-XXPL-CI-MT-0003-AG- Fundaciones MT" deben adjuntarse las hojas que apliquen al presente proyecto. | SET Plataforma/LMT |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano constructivo de fundaciones En el proyecto deben adjuntarse los detalles constructivos de todos los tipos de fundaciones que existan en el proyecto. En caso que la fundacion ya se encuentren en los tipicos de CALF "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT"deben adjuntarse las hojas que apliquen al presente proyecto. | Gabinete |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano vista en planta ubicacion SET (ubicacion del lote o espacio donde se monta la SET - Calles etc) | SET a nivel/Set en pozo |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano de canalizaciones* (Plano vista en planta indicando trayectoria de cañeros desde el punto de conexión hasta el ingreso a la sala o recinto de set, indicar cantidad de caños, Indicar sentido de acople de los caños, interseccion con camaras, interferencias etc) | SET a nivel/Set en pozo |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano de ingreso a la la Sala (Plano vista en planta y corte mostrando ingreso de caños de BT y MT a trincheras indicando profundidad, trayectoria de cañeros, cantidad de caños, etc.) | SET a nivel |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano de sala con la distribución de equipos (Cortes de la sala, mostrar y acotar equipamiento: celdas, transformador, TGBT,Central de temperatura,Tableros Auxiliar,Tablero con toma monofásico/Trifasico, Gabinete de alumbrado si correspondiese, Bandejas, trincheras, detalle de tapas, Puertas de la sala, extractor de aire, Filtros de aire, etc-) | SET a nivel |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano de conexion a equipos (Conexión del Cable de MT a bornes del transformador -detalle del soporte de cables - Conexión de Cables de BT a bornes del transformador -detalle bandeja eslabonada, etc.) | SET a nivel |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano Topografico TGBT (Vistas del gabinete -Dimensiones- Acometidas/accesos - Seccion de Barras- equipamiento interno etc) | SET a nivel |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano de malla de puesta a tierra (Vista en planta y corte indicando altura de implantación de la cuadrícula de Puesta a tierra. Indicar en el plano la línea municipal, cordones, interferencias existentes etc. - Indicar en el plano los materiales utilizados) | SET a nivel |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano de malla de puesta a tierra con los equipos (Vista en planta de la cuadricula de PAT con la disposición final de los equipos y tableros) | SET a nivel |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano de la malla de puesta a tierra. (Se diseña acorde a típico CALF-GIP-XXPL-LM-TC-0300 - PAT SET plataforma H300 - 802300- Una vez construida si el valor de PAT es superior a 5 ohm se deben agregar contrapesos para llegar al valor mencionado) | SET Plataforma |  | 0
| celda vacia |  | 0
Vista en planta con ubicación de SET, gabinete, redes e interferencias (Dibujar a escala, acotar vereda, calzada, e incorporar las interferencias) En caso de proyectar canalizaciones indicar cantidad, disposición de caños y características de los conductores proyectados en la cañería ). | SET Plataforma/Loteos/SET en Pozo |  | 0
| celda vacia |  | 0
* Planos a presentar en formato CAD (.DWG) y PDF. | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Diagrama Unifilar | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Diagrama unifilar del Gabinete de medidores (Se debe dibujar la totalidad de los suministros en coincidencia con la planilla de carga GIP-PLLA-EL-BT-0001. Indicar calibre de protecciones y poder de ruptura. Indicar seccion del cable) | Gabinete |  | 0 | En caso de una set subterranea este documento lo debe presentar en el proyecto del gabinete
| celda vacia |  | 0
Sistema Contra incendio (En caso que el municipio solicite sistema contra incendio mediante electrobomba se debe presentar los esquemas de conexionado de potencia y de comando) | Gabinete |  | 0 | En caso de una set subterranea este documento lo debe presentar en el proyecto del gabinete
| celda vacia |  | 0
Diagrama unifilar del Gabinete de distribución ubicado en vía pública (Pfisterer o Nollmed) Indicar tipo, calibre y numero de interruptor al que se conecta cada cable (Q1…Q5) | Gabinete/SET a nivel/ set en pozo |  | 0
| celda vacia |  | 0
Diagrama unifilar BT -Ambito de SET- (Se debe dibujar el esquma unifilar de cada ambito de SET indicando seccion del conductor de cada salida. Se debe indicar a que salida corresponde (1/2/3/4/5/6/7/8) segun hoja 1 de los docuemntos "GIP-XXPL-LM-TC-0490-03 SET plataforma-Acometida Aérea H490 - 802490" o "GIP-XXPL-LM-TC-0492- SET plataforma - Acometida Subterranea H492 - 802492" segun corresponda. | Loteos/SET Plataforma |  | 0
| celda vacia |  | 0
Diagrama unifilar en MT ( Indicar: Punto de conexión - Linea de MT - celdas de MT: Marca, modelo de la celda proyectada y diagrama trifilar con el conexionado de transformadores de medida, en caso de tratarse de celda de medición. Transformadores: Indicar tension, Potencia etc - En todos los casos indicar características de las líneas y del equipamiento) | SET a nivel/LMT/Loteos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Diagrama unifilar BT (Diagrama unifilar TGBT- Tablero de Servicios auxiliares - Central de Temperatura - A°P° en caso de corresponder ) | SET a nivel |  | 0
| celda vacia |  | 0
Tipicos Constructivos | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Detalles constructivos de la SET con su morsetería ( Adjuntar Plano CALF Según corresponda :Típico CALF GIP-XXPL-LM-TC-0490-03 SET plataforma-Acometida Aérea H490 - 802490 / GIP-XXPL-TC-LM-0492- SET plataforma - Acometida Subterranea - H492 - 802492) | SET Plataforma |  | 0
| celda vacia |  | 0
Detalles constructivos de la SET en POZO con su morsetería ( Adjuntar Planos CALF: GIP-XXPL-CI-SE-0001 - SET Compacta Subterranea - Disposicion de Armaduras ; GIP-XXPL-CI-SE-0002 - Camara de pozo para SET Compacta Subterranea - Disposicion de Elementos ; GIP-XXPL-ST-TC-0001-01 - Tapa - Camara Centro de Transformacion Subterranea ; plano soporte multivía) | SET en pozo |  | 0
| celda vacia |  | 0
Listado de Materiales | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Computo de materiales completo de la obra (Completar planilla "GIP-PLLA-GE-LM-0001 Planilla de materiales GLM". En la misma seleccionar el material asociado al codigo CALF- De no encontrarse el código del material agregar simplemente el material) | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Cronograma de Obra (Gant) | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Diagrama de ejecución de obra formato gantt (Debe realizarse el cronograma con la secuencia de tareas y con fechas genéricas que se completaran junto con al RT e inspecciones de CALF al iniciar la obra. Este cronograma se irá ajustando con el avance de obra) | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Documentacion general | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano de mensura (Debe tener sello de Visado Provisorio- En caso que el proyectista presente el plano eléctrico con subdivisión de lotes, el plano de mensura debe venir con la subdivision de dichos lotes) | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Adjuntar ordenanza del loteo donde se indique el CVUP | Loteos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Autorización municipal para montaje de SET en vía pública | Loteos/SET Plataforma/ SET en pozo |  | 0
| celda vacia |  | 0
Plano de edificación visado por el municipio | Gabinete/SET a nivel |  | 0
| celda vacia |  | 0
Certificado municipal ancho de calle / ancho vereda (Vigente) | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Certificado municipal de Niveles de Rasantes (En caso de existir cordón cuneta puede omitirse dicho certificado) | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Interferencias | Todos | 6 | 0
| celda vacia |  | 0
Inteferencias Camuzzi (Vigente) | Todos | 6 | 0
| celda vacia |  | 0
Inteferencias Epas (Vigente) | Todos | 6 | 0
| celda vacia |  | 0
Inteferencias Telefonica/ Teledigital / Telecom (Vigente) | Todos | 6 | 0
| celda vacia |  | 0
Nota 1 : Las interferencias se requieren unicamente en los casos donde se deban realizar excavaciones. | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Nota 2 : En caso de existir interferencias deben plasmarse en el plano de vista en planta. | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Memoria de Calculo | Todos |  | 0
Seleccion de las protecciones y verificacion del conductor (Hasta potencias de 80 kW Utilizar planilla GIP-PLLA-EL-BT-0003 Planilla de Selectividad de protecciones y seleccion de cable BT) | Gabinete |  | 0
| celda vacia |  | 0
Seleccion de las protecciones y verificacion del conductor (Para potencias superiores a 80 kW - Presentar seleccion del conductor por corriente admisible - Verificacion del conductor a la sobrecarga- verificación del conductor al Corto circuito- Todo esto aplica tambien a los conductores unipolares dentro del gabinete) | Gabinete |  | 0
| celda vacia |  | 0
Calculo de la caída de tension del conductor (Caida de tension < 5% para redes de distribucion o < 7% para redes de A°P°c/led). | Gabinete/Loteos/SET Plataforma |  | 0
| celda vacia |  | 0
Verificación de las protecciones (Se deben verificar el poder de corte asignado de las proteciones con la corriente de Cortocircuito calculada en el Punto de instalacion de las mismas- En caso de realizar filiacion se debe adjuntar la tabla del fabricante ) | Gabinete |  | 0
| celda vacia |  | 0
Planilla de calculo de cortocircuito con datos de factibilidad ( Planilla CALF: GIP-MEMO-EL-MC-0002- Cálc. Corto Circuito MT-BT) | Todos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Calculo de fundación de BT * (Sólo se calcularán las fundaciones que no se encuentren contempladas en el documento: "GIP-MEMO-CI-MC-0001- MC fundaciones BT-Cálculo de fundación rectangular" | Gabinete/Loteos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Cálculo mecánico de conductores | LMT/Loteos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Calculo de estructuras MT | SET Plataforma/LMT/Loteos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Calculo de Fundaciones para las estructuras MT (Las fundaciones de seccion rectangular que se encuentren en el cuadernillo GIP-XXPL-CI-MT-0003-AF- Fundaciones MT, no será necesario que que se calculen. Por el contrario, las fundaciones de Estructuras especiales o estructuras de retension angular deberan ser calculadas por el proyectista) | SET Plataforma/LMT/Loteos |  | 0
| celda vacia |  | 0
Dimensionamiento del Conductor de MT ( Se solicita la verificacion del conductor sólo en caso que no sea definido en la Factibilidad) | loteos/LMT/SET Plataforma/SET a nivel/Set en pozo |  | 0
| celda vacia |  | 0
Tabla de tendido de conductores BT y MT | LMT/Loteos |  | 0
| celda vacia |  | 0
* Si la estructura a utilizar se corresponde con las estructuras usadas habitualmente por CALF indicadas en los documentos "GIP-XXPL-CI-BT-0002-02- Columnas de hormigón pretensado de BT" o "GIP-XXPL-CI-BT-0001-01- Soportes metálicos de BT y AP" en ese caso las fundaciones no deben calcularse y se construirán de acuerdo a lo indicado en el documento "GIP-XXPL-CI-BT-0004-02- Fundaciones BT" . | Loteos/gabinete |  | 0